## Sheet1
试题导入模板
*题目 | *题型 | *题目难度 | 选项A | 选项B | 选项C | 选项D | 选项E | 选项F | 选项G | 选项H | *标准答案 | 答案解析
根据《安全生产法》，生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产（）责任人。 | 单选题 | 一般 | 重要 | 第一 | 次要 | 监督 |  |  |  |  | B
变电站电源线路一回路运行时，另一回路必须（）。 | 单选题 | 一般 | 带电备用 | 冷备用 | [6 empty] | A
磁性材料按特性不同分为软磁材料和硬磁材料两大类，硬磁材料的主要特点是（） | 单选题 | 一般 | 剩磁弱 | 剩磁强 | [6 empty] | B
当钢丝绳在绞车滚筒上做右螺旋缠绕时，应选用（ ）。 | 单选题 | 一般 | 右捻绳 | 左捻绳 | [6 empty] | A
电工用硅钢片分为热扎和冷扎两种，硅钢片的主要特性是（） | 单选题 | 一般 | 磁导率高 | 磁导率低 | [6 empty] | A
电气设备着火时，应首先（）。 | 单选题 | 一般 | 进行灭火 | 切断电源 | [6 empty] | B
挂设接地线的顺序为（），拆地线时相反。 | 单选题 | 一般 | 先接接地端，后接导体端 | 先接导体端，后接接地端 | [6 empty] | A
矿用隔爆变压器的绕组和隔爆外壳之间的冷却介质是（）。 | 单选题 | 一般 | 绝缘油 | 空气 | [6 empty] | B
停电操作时，必须先停断路器，再停母线侧刀闸，最后停负荷侧刀闸。 | 单选题 | 一般 | 是 | 否 | [6 empty] | B
下列哪个时段电价最低？( ) | 单选题 | 一般 | 23：00-7：00 | 19：00-23：00 | [6 empty] | A
斜井串车提升中常采用（ ）钢丝绳。 | 单选题 | 一般 | 同向捻 | 交互捻 | [6 empty] | B
验电时必须使用与电源（）等级相符，并且合格的验电器。 | 单选题 | 一般 | 电流 | 电压 | [6 empty] | B
由于电网某处或某点的绝缘损伤而发生的漏电为（） | 单选题 | 一般 | 集中性漏电 | 分散性漏电 | [6 empty] | A
（ ）是指人体某一部位触及一相电体的触电事故。 | 单选题 | 一般 | 两相触电 | 单相触电 | 跨步电压触电 | [5 empty] | B
( )及以上的电动机，应采用真空电磁启动器控制。 | 单选题 | 一般 | 30KW | 40KW | 50KW | [5 empty] | B
（ ）可作为保护接地的后备保护。 | 单选题 | 一般 | 过流保护 | 漏电保护 | 电压保护 | [5 empty] | B
( )是指在开关合闸前对电网进行绝缘监测，当电网对地绝缘值低于闭锁值时开关不能合闸，起闭锁作用。 | 单选题 | 一般 | 风电闭锁 | 漏电闭锁 | 瓦斯电闭锁 | [5 empty] | B
（ ）由地面中性点直接接地的变压器或发电机直接向井下供电。 | 单选题 | 一般 | 严禁 | 可以 | 必要时可以 | [5 empty] | A
( )是制定《安全生产法》的根本出发点和落脚点。 | 单选题 | 一般 | 依法制裁安全生产违法犯罪 | 建立和完善我国安全生产法律体系 | 加强安全生产监督管理 | 重视和保护人的生命权 |  |  |  |  | D
（ ）用口喊、敲管子的方法发送信号。 | 单选题 | 一般 | 严禁 | 可以 | 必须 | [5 empty] | A
（）没有灭弧装置，不能用来切断负荷电流和短路电流。 | 单选题 | 一般 | 负荷开关 | 断路器 | 隔离开关 | [5 empty] | C
()是指当电力网路中漏电电流达到危险值时,能自动切断电源的装置。 | 单选题 | 一般 | 过流保护装置 | 检漏装置 | 接地装置 | [5 empty] | B
（）以上和由于绝缘损坏可能带有危险电压的电气设备的金属外壳，构架等必须有保护接地。 | 单选题 | 一般 | 36V | 72V | 127V | [5 empty] | A
()用刮板输送机、带式输送机运输炸药。 | 单选题 | 一般 | 严禁 | 可以 | 不可以 | [5 empty] | A
（）专供剪断较粗的金属丝线材及电线电缆。 | 单选题 | 一般 | 斜口钳 | 剥线钳 | 电工刀 | [5 empty] | A
“d”符号在防爆电气设备标志中，表示（） | 单选题 | 一般 | 增安型 | 隔爆型 | 本质安全型 | [5 empty] | B
“一坡三挡”中的上部挡车栏设在变坡点下方（ ）处。 | 单选题 | 一般 | 10m | 100m | 略大于一辆车长度 | [5 empty] | C
《规程》规定：矿井高压电网，必须采取措施限制单相接地电容电流不超过（）安培 | 单选题 | 一般 | 15 | 17 | 20 | [5 empty] | C
《煤矿安全规程》规定,电焊、气焊和喷灯焊接等工作地点的风流中,瓦斯浓度不得超过()%,只有在检查证明作业地点附近20m范围内的巷道顶部和支架背板后面无瓦斯积存时,方可进行作业。 | 单选题 | 一般 | 0.5 | 1 | 1.5 | [5 empty] | A
《煤矿安全规程》规定：接地网上任一保护接地点的接地电阻值不得超过（）欧姆。 | 单选题 | 一般 | 1 | 2 | 3 | [5 empty] | B
《煤矿安全规程》规定：经由地面架空线路引入井下得供电线路和电机车架线必须在入井处装设（）。 | 单选题 | 一般 | 熔断器 | 防雷装置 | 检漏继电器 | [5 empty] | B
《煤矿安全规程》规定：井下低压不应超过（ ）V。 | 单选题 | 一般 | 3300 | 1140 | 127 | [5 empty] | B
《煤矿安全规程》规定：井下配电电压高压不超过（）。 | 单选题 | 一般 | 3300V | 6000V | 10000V | [5 empty] | C
《煤矿安全规程》规定：井下中央变电所供电线路不得少于（ ）回路供电。 | 单选题 | 一般 | 2 | 3 | 4 | [5 empty] | A
《煤矿安全规程》规定：矿井地面电源线路上严禁装设（）。 | 单选题 | 一般 | 自动重合闸装置 | 负荷定量器 | 电流互感器 | [5 empty] | B
1140V低压电网的漏电闭锁动作电阻值为（ ）kΩ。 | 单选题 | 一般 | 40 | 30 | 20 | [5 empty] | A
1140V电网漏电保护装置的动作整定值是（ ）千欧。 | 单选题 | 一般 | 3.5 | 11 | 20 | [5 empty] | C
3000KV及其以上的供电系统频率偏移范围应不超过（ ）赫兹。 | 单选题 | 一般 | 正负0.2 | 正负0.5 | [6 empty] | A
660V低压电网的漏电动作电阻值为（ ）kΩ。 | 单选题 | 一般 | 11 | 15 | 20 | [5 empty] | A
HL-25穿芯式电流互感器，当被测导线在电流互感器的孔中直接穿过时，其变比为600/5；若被测导线在孔中穿绕了三次，则此时的变比应是（） 。 | 单选题 | 一般 | 600/5 | 300/5 | 200/5 | [5 empty] | C
KBSG型号矿用变压器中“G”代表（）意义。 | 单选题 | 一般 | 高压 | 干式变压器 | 固定 | [5 empty] | B
Y接法的三相异步电动机，在空载运行时，若定子一相绕组突然断路，则电机（）。 | 单选题 | 一般 | 必然会停止转动 | 有可能继续运行 | 肯定会继续运行 | [5 empty] | B
安全电压取决于人体电阻和( )的大小。 | 单选题 | 一般 | 安全电流 | 工作电压 | 电网绝缘电阻 | [5 empty] | A
保管超过（）的钢丝绳，在悬挂前必须在进行一次检验，合格后方可使用。 | 单选题 | 一般 | 一年 | 二年 | 三年 | [5 empty] | A
保护接地可以使触电电压降低到安全数值，减少人身触电电流的( )，最大限度地降低危险程度。 | 单选题 | 一般 | 时间 | 大小 | 范围 | [5 empty] | B
本质安全型防爆电气设备适用于()。 | 单选题 | 一般 | 全部电气设备 | 大功率电气设备 | 通信、监控、信号和控制等小功率电气设备 | [5 empty] | C
避雷器的接地是属于（）。 | 单选题 | 一般 | 保护接地 | 工作接地 | 保护接地，也是工作接地 | [5 empty] | B
变电硐室长度超过（）时，必须在硐室的两端各设一个出口。 | 单选题 | 一般 | 5m | 6m | 7m | [5 empty] | B
变压器二次侧开路时，经过一次绕组的电流称为（） | 单选题 | 一般 | 空载电流 | 负载电流 | 输入电流 | [5 empty] | A
变压器是一种将交流电压升高或降低，并且能保持其频率（）的静止电器设备。 | 单选题 | 一般 | 升高 | 不变 | 降 | [5 empty] | B
变压器为了调整电压，常在（）上抽出若干接头。 | 单选题 | 一般 | 低压绕组 | 高压绕组 | 高低压绕组 | [5 empty] | B
变压器在负载运行时，一、二次绕组内的电流之比近似等于（） | 单选题 | 一般 | 绕组匝数比 | 绕组匝数比的倒数 | 匝数比的平方 | [5 empty] | B
不同型的电缆之间( )直接连接。 | 单选题 | 一般 | 可以 | 必须 | 严禁 | [5 empty] | C
采掘工作面及其他作业地点风流中，电动机或开关安设地点附近( )以内风流中的瓦斯浓度达到( )时，必须停止工作，切断电源，撤出人员，进行处理。 | 单选题 | 一般 | 10M，1.5％ | 20M，1.5％ | 20M，1.0％ | [5 empty] | B
采煤工作面刮板输送机必须安设能发出停止和启动信号的装置，发出信号点的间距不得超过( )。 | 单选题 | 一般 | 20m | 18m | 15m | [5 empty] | C
采区电气设备的电缆应选用：（）。 | 单选题 | 一般 | 铠装电缆 | 铝芯电缆 | 橡套电缆 | [5 empty] | C
采区电气设备使用( )供电时，必须制订专门的安全措施。 | 单选题 | 一般 | 1140V | 660V | 3300V | [5 empty] | C
采用平巷人车运送人员时,车速不得超过()m/s。 | 单选题 | 一般 | 3 | 4 | 5 | [5 empty] | B
采用综合机械化采煤，煤层倾角大于( )时，必须有防止煤(矸)窜出刮板输送机伤人的措施。 | 单选题 | 一般 | 35° | 30° | 25° | [5 empty] | C
操作井下电气设备应遵守规定，手持式电气设备的操作把手和工作中必须接触的部分( )良好的绝缘。 | 单选题 | 一般 | 最好有 | 必须有 | 不必有 | [5 empty] | B
测量车间380V电气设备的绝缘状态时可用（）。 | 单选题 | 一般 | 万用表×10k档 | 250V兆欧表 | 500V 兆欧表 | [5 empty] | C
除在进风斜井、井底车场及其附近、中央变电所至采区变电所之间外，其他地点必须采用( )。 | 单选题 | 一般 | 铝芯电缆 | 铜芯电缆 | 专用电缆 | [5 empty] | B
从触电危险程度来看，( )以上是危险电压。 | 单选题 | 一般 | 12V | 24V | 36V | [5 empty] | C
从井下机电设备硐室出口防火铁门起()m内的巷道,应砌碹或用其他不燃性材料支护。 | 单选题 | 一般 | 5 | 10 | 6 | [5 empty] | A
大型矿井一般采用（）级供电方式。 | 单选题 | 一般 | 一 | 二 | 三 | [5 empty] | C
带式输送机的启动顺序是( )。 | 单选题 | 一般 | 点动、发信号、观察、开机 | 发信号、观察、点动、开机 | 发信号、观察、开机 | [5 empty] | B
带式输送机在松闸状态下，闸瓦间隙不大于( )；制动时闸瓦与闸轮紧密接触，有效接触面积不得小于60％，制动可靠。 | 单选题 | 一般 | 1mm | 2mm | 3mm | [5 empty] | B
戴绝缘手套进行操作时，应将外衣袖口（）。 | 单选题 | 一般 | 装入绝缘手套中 | 卷上去 | 套在手套外面 | [5 empty] | A
当必须从使用着的电流互感器上拆除电流表时，应首先将互感器的二次线可靠地（） ，然后才能把仪表联接线拆开。 | 单选题 | 一般 | 断路 | 短路 | 接地 | [5 empty] | B
当电源电压由于某种原因降低到额定电压的（） 及以下时，保证电源不被接通的措施叫欠压保护。 | 单选题 | 一般 | 75% | 85% | 95% | [5 empty] | B
当提升容器超过正常终端停止位置( ) 米时，能够使提升机自动断电。 | 单选题 | 一般 | 0.5 | 1 | 1.5 | [5 empty] | A
当巷道坡度大于( )时,严禁人力推车. | 单选题 | 一般 | 千分之7 | 千分之5 | 千分之3 | [5 empty] | A
低压电缆连接器至少( )检查1次绝缘情况。 | 单选题 | 一般 | 每日 | 每周 | 每月 | [5 empty] | C
低压电网中的防爆接线盒，应由专人每( )进行1次防爆性能检查。 | 单选题 | 一般 | 月 | 周 | 年 | [5 empty] | A
低压配电点或装有( )及以上电气设备的地点，应装设局部接地极。 | 单选题 | 一般 | 2台 | 3台 | 4台 | [5 empty] | B
地面变电所和井下中央变电所的高压馈电电线上，必须装设有选择性的（） | 单选题 | 一般 | 单相接地保护装置 | 漏电保护装置 | 检漏保护装置 | [5 empty] | A
地面变电所和井下中央变电所的高压馈电线上,必须装设()的单相接地保护装置。 | 单选题 | 一般 | 有漏电闭锁 | 有漏电保护 | 有选择性 | [5 empty] | C
电动机断相是指三相交流电动机的( )绕组断线。 | 单选题 | 一般 | 1 相 | 2 相 | 3 相 | [5 empty] | A
电动机断相是指三相交流电动机的( )绕组断线。 | 单选题 | 一般 | 1相 | 2相 | 3相 | [5 empty] | A
电焊、气焊和喷灯焊接等工作地点的风流中,瓦斯浓度不超过（）%,只有在检查证明作业地点附近20M范围内的巷道顶部和支架背板后无瓦斯积存时,方可进行作业。 | 单选题 | 一般 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | [5 empty] | A
电机直接起动时，其起动电流通常为额定电流的（ ） 。 | 单选题 | 一般 | 2～4倍 | 4～5倍 | 6～8倍 | [5 empty] | C
电机直接起动时，其起动电流通常为额定电流的（） 。 | 单选题 | 一般 | 2～4倍 | 4～5倍 | 6～8倍 | [5 empty] | C
电缆护套穿入进线嘴长度为（ ）毫米。 | 单选题 | 一般 | 2-5mm | 5-15mm | 15-20mm | [5 empty] | B
电缆外护套穿入接线盒器壁长度一般为（）mm。 | 单选题 | 一般 | 5—15 | 10——15 | 5——10 | [5 empty] | A
电缆悬挂点的间距，在水平巷边或倾斜井巷中不得超过（） | 单选题 | 一般 | 3m | 4m | 6m | [5 empty] | A
电缆引入装置密封圈内径电缆外径差大于（）mm以上时为失爆。 | 单选题 | 一般 | 1 | 2 | 3 | [5 empty] | A
电力变压器的中性点接地是属于（）。 | 单选题 | 一般 | 保护接地 | 工作接地 | 保护接地，也是工作接地 | [5 empty] | B
地面油侵式电力变压器多属（）变压器。 | 单选题 | 一般 | 强迫水冷式 | 油浸自冷式 | 风冷式 | [5 empty] | B
电流互感器的一次侧匝数比二次侧匝数（）。 | 单选题 | 一般 | 多 | 少 | 相同 | [5 empty] | B
电流互感器二次绕组额定电流一般规定为（） | 单选题 | 一般 | 1A | 2A | 5A | [5 empty] | C
电气间隙是指两个裸露导体之间的( )空间距离。 | 单选题 | 一般 | 平均 | 最短 | 最长 | [5 empty] | B
电气设备的外壳与接地母线或局部接地极的连接，电缆连接装置两头的铠装、铅皮的连接，应采用截面不小于25 平方毫米的( )． | 单选题 | 一般 | 镀锌铁线 | 铜线 | 扁钢 | [5 empty] | B
电气设备紧固件中，要求螺母要上满扣，一般螺栓长出螺母应为（）扣。 | 单选题 | 一般 | 1～2； | 1～3； | 2～4； | [5 empty] | B
电压互感器二次绕组额定电压一般规定为（） | 单选题 | 一般 | 24V | 100V | 220V | [5 empty] | B
电业安全规程规定，高压供电的工业用户功率因数必须保持在（）以上。 | 单选题 | 一般 | 0.9 | 0.85 | 0.8 | [5 empty] | A
定期检查电缆和电气设备的绝缘，并按规定做( )试验。 | 单选题 | 一般 | 阶段性 | 现场 | 预防性 | [5 empty] | C
对触电后停止呼吸的人员，应立即采用( )进行抢救。 | 单选题 | 一般 | 人工呼吸法 | 清洗法 | 心脏按压法 | [5 empty] | A
对电感意义的叙述，( )的说法不正确。 | 单选题 | 一般 | 线圈中的自感电动势为零时，线圈的电感为零 | 电感是线圈的固有参数 | 电感的大小决定于线圈的几何尺寸和介质的磁导率 | 电感反映了线圈产生自感电动势的能力 |  |  |  |  | A
对人体而言，安全电压值一般为（ ）。 | 单选题 | 一般 | 小于6 V | 小于36 V | 小于220 V | [5 empty] | B
对人员经常接触的电气设备，降低工作电压，使其不得超过（）。 | 单选题 | 一般 | 36V | 127V | 60V | [5 empty] | A
对三相异步电动机进行耐压试验，试验时间为（）min，若不发生击穿现象，即为合格。 | 单选题 | 一般 | 0.5 | 1 | 2 | [5 empty] | B
对三相异步电动机进行耐压试验后，其绝缘电阻与耐压试验前的电阻值应（） | 单选题 | 一般 | 稍大 | 稍小 | 相等 | [5 empty] | C
对使用中的钢丝绳,应根据井巷条件及锈蚀情况,至少每()涂油一次。 | 单选题 | 一般 | 周 | 月 | 季 | [5 empty] | B
对于有漏电闭锁功能的漏电继电器,其闭锁电阻的整定值为动作电阻整定值的()倍。 | 单选题 | 一般 | 1 | 2 | 3 | [5 empty] | B
多层罐笼提升时，底层运煤、矸石、物料时，其余各层均可以乘人，但必须按照（ ）的速度发送信号。 | 单选题 | 一般 | 升降物料 | 升降人员 | 两者均可 | [5 empty] | B
多个电容器串联时，总电容值（） | 单选题 | 一般 | 不变 | 变小 | 变大 | [5 empty] | B
多股铝导线的焊接，可采用（） | 单选题 | 一般 | 钎焊 | 气焊 | 电弧焊 | [5 empty] | B
多余的带电电缆（ ）。 | 单选题 | 一般 | 可以盘8字； | 可以盘О形； | 一定要悬挂 | [5 empty] | C
二极管的主要特征是（）。 | 单选题 | 一般 | 单向流通性 | 单向阻断性 | 单向导电性 | [5 empty] | C
发出开车信号后，信号工必须将手放在( )上。 | 单选题 | 一般 | 操作台 | 开车信号按钮 | 停车信号按钮 | [5 empty] | C
凡接到任何违反电气安全工作规程制度的命令时应（）。 | 单选题 | 一般 | 考虑执行 | 部分执行 | 拒绝执行 | [5 empty] | C
防爆电气设备使用的环境温度为（）度。 | 单选题 | 一般 | －20——40 | －20——30 | －10——40 | [5 empty] | A
防爆电器中密封圈材质用邵氏硬度为( )的橡胶制造，并按规定进行老化处理。 | 单选题 | 一般 | 45～60度 | 35～45度 | 55～65度 | [5 empty] | A
防护等级用（ ）连同两位数字标志。 | 单选题 | 一般 | IP | I | IS | [5 empty] | A
风电闭锁是风机停转时，( )电源也同时被切断。 | 单选题 | 一般 | 风机 | 掘进工作面动力 | 所有 | [5 empty] | B
改变单相异步电动机旋转方向的方法是（） 。 | 单选题 | 一般 | 将火线与零线对调 | 将定子绕组的首尾对调 | 将起动绕组与运行绕组对调 | [5 empty] | C
钢丝绳断丝数是按( )个捻距内的断丝数计算的。 | 单选题 | 一般 | 1 | 2 | 3 | [5 empty] | A
高低电力电缆敷设在同一侧时，高、低压电缆之间的距离应大于（）；高压电缆之间，低压电缆之间的距离不得小于（）。 | 单选题 | 一般 | 50mm;0.1m | 0.1m;50mm | 0.5m;0.1m | [5 empty] | B
高低压电力电缆敷设在巷道同一侧时，高低压电缆之间的距离应大于( )。 | 单选题 | 一般 | 0.3m | 0.2m | 0.1m | [5 empty] | C
高压电缆泄漏和耐压试验，每年进行( )。 | 单选题 | 一般 | 1次 | 2次 | 3次 | [5 empty] | A
高压设备接地时，室外不得接近（）米以内。 | 单选题 | 一般 | 4 | 8 | 10 | [5 empty] | B
隔爆外壳裂纹、开焊、严重变形的长度超过( )，同时凹坑深度超过5 mm为失爆。 | 单选题 | 一般 | 30mm | 40mm | 50mm | [5 empty] | C
各变（配）电所的入口或门口应悬挂( )字样的警示牌。 | 单选题 | 一般 | 非工作人员禁止入内 | 闲人免进 | 有电危险 | [5 empty] | A
各接地设备的接地线与接地干线相连时，应采用（）。 | 单选题 | 一般 | 串联方式 | 并联方式 | 混接方式 | [5 empty] | B
工厂照明配电系统的接线方式常用（）。 | 单选题 | 一般 | 单相制220V电路 | 220/380V三相四线制电路 | 380V电路 | [5 empty] | B
工作和备用水泵的总能力,应能在20小时内排出矿井()小时的最大涌水量。 | 单选题 | 一般 | 48 | 24 | 26 | [5 empty] | B
工作面因瓦斯超限而切断电源的电气设备，都必须在瓦斯浓度降到( )以下，方可复电开动设备。 | 单选题 | 一般 | 0.5% | 1.0% | 1.5% | [5 empty] | B
供电质量要求供电电压波动范围不超过额定值的（）。 | 单选题 | 一般 | 正负5％ | 正负10％ | 正负15％ | [5 empty] | A
罐笼进出口必须安装罐帘或罐门，高度不得小于( )米。 | 单选题 | 一般 | 1 | 1.2 | 1.5 | [5 empty] | B
过电流是指流过电气设备和电缆的电流( )额定值。 | 单选题 | 一般 | 小于 | 等于 | 超过 | [5 empty] | C
过电压一般指超过电器设备的额定电压（）以上。 | 单选题 | 一般 | 5％ | 10％ | 15% | [5 empty] | C
过负荷是指电气设备的实际电流值超过了该电气设备的( )值，并超过允许过负荷时间。 | 单选题 | 一般 | 启动电流 | 额定电流 | 最高电流 | [5 empty] | B
机床的低压照明灯电压不应超过（）。 | 单选题 | 一般 | 110V | 36V | 12 V | [5 empty] | B
机电硐室内各种设备相互之间应留出（）米以上的通道。 | 单选题 | 一般 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | [5 empty] | C
机电设备硐室从防火门起（ ）巷道内必须砌碹或用不燃材料支护。 | 单选题 | 一般 | 3m | 4m | 5m | [5 empty] | C
机电设备硐室入口处，必须悬挂（）警示牌。 | 单选题 | 一般 | 非工作人员禁止入内 | 高压危险 | [6 empty] | A
架线式电机车在运送人员时,车速不得超过()m/s。 | 单选题 | 一般 | 3 | 4 | 5 | [5 empty] | B
检查煤仓、溜煤(矸)眼和处理堵塞时,必须制定安全措施,()人员从下方进入。 | 单选题 | 一般 | 严禁 | 不准 | 允许 | [5 empty] | A
检修高压电气设备需停高压时，应采用（ ）。 | 单选题 | 一般 | 电话命令 | 第一种工作票 | 第二种工作票 | [5 empty] | B
降压变压器高低压侧均应装设（）。 | 单选题 | 一般 | 电流表 | 电流表和电压表 | 电压表 | [5 empty] | B
接触器触头熔焊会出现（）。 | 单选题 | 一般 | 铁心不吸合 | 铁心不释放 | 线圈烧坏 | [5 empty] | B
井上、下总信号工收到（ ）信号，均不得发出开车信号。 | 单选题 | 一般 | 开车 | 提升 | 下放 | 任何不明 |  |  |  |  | D
井筒内的通信和信号电缆应与电力电缆分挂在井巷的两侧,如果受条件所限,在井筒内通信和信号电缆应当敷设在距离电力电缆()M以外的地方。 | 单选题 | 一般 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | [5 empty] | B
井下、井底车场及其附近、机电硐室与诸工作硐室、人行道等主要工作场所必须有( )照明。 | 单选题 | 一般 | 临时 | 适当 | 足够 | [5 empty] | C
井下搬迁,检修电气设备前,必须切断电源,检查瓦斯,在其巷道风流中瓦斯浓度低于( )时方可验电。 | 单选题 | 一般 | 0.5% | 1.0% | 1.5% | [5 empty] | B
井下保护接地网接地电阻值测定,应每()1次。 | 单选题 | 一般 | 年 | 季 | 6个月 | [5 empty] | B
井下被保护的线路，变压器等，其过流保护的最低灵敏系数为（）。 | 单选题 | 一般 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | [5 empty] | C
井下必须（）对低压检漏装置运行情况进行一次跳闸试验。 | 单选题 | 一般 | 每班 | 每天 | 每月 | [5 empty] | B
井下变电硐室长度超过()m时,必须在硐室的两端各设1个出口。 | 单选题 | 一般 | 5 | 6 | 10 | [5 empty] | B
井下采用机车运输时,列车的制动距离每年至少应测定一次,运送人员时不得超过()m。 | 单选题 | 一般 | 10 | 20 | 30 | [5 empty] | B
井下低压馈电线上，必须装有( )。 | 单选题 | 一般 | 选择性动作的单相接地保护装置 | 检漏保护装置或有选择性的漏电保护装置 | 漏电闭锁 | [5 empty] | B
井下低压配电或装有()台以上电气设备的地点应装设局部接地极。 | 单选题 | 一般 | 2 | 3 | 4 | [5 empty] | B
井下低压配电系统同时存在2种或2种以上电压时，低压电气设备上应明显地标出其( )。 | 单选题 | 一般 | 电压额定值 | 功率额定值 | 电流额定值 | [5 empty] | A
井下电缆( )采用铝包电缆。 | 单选题 | 一般 | 必须 | 严禁 | 不准 | [5 empty] | B
井下电缆悬挂点的间距,在水平巷道或倾斜井巷道内不得超过()m,在立井井筒内不得超过6m。 | 单选题 | 一般 | 3 | 5 | 7 | [5 empty] | A
井下电缆与压风管、供水管在巷道同一侧敷设时,必须敷设在管子上方,并保持()m以上的距离。 | 单选题 | 一般 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | [5 empty] | B
井下电缆长度应符合实际需要，若需要接长，则接头必须符合电缆连接要求，杜绝( )。 | 单选题 | 一般 | 羊尾巴、明接头、鸡爪子 | 接线盒连接 | 修补连接 | [5 empty] | A
井下电力网的（ ）不得超过其控制用的断路器在井下使用的开断能力。并应校验电缆的热稳定性。 | 单选题 | 一般 | 短路电流 | 过负荷电流 | 工作电流 | [5 empty] | A
井下电气设备,电压在（）V以上和由于绝缘损坏可能带有危险电压的电气设备的金属外壳、构架,铠装电缆的钢带(或钢丝)、铅皮(屏蔽护套)等必须有保护接地。 | 单选题 | 一般 | 24 | 36 | 42 | [5 empty] | B
井下电气设备保护接地的主接地极应用耐腐蚀的钢板制成,其面积不得小于()m、厚度不得小于5mm。 | 单选题 | 一般 | 0.75 | 0.5 | 0.8 | [5 empty] | A
井下电气设备保护接地的主接地极应在()各埋设1块。 | 单选题 | 一般 | 主、副水仓中 | 水仓、水沟中 | 水沟、潮湿处 | [5 empty] | A
井下电气设备电压在36 V 以上就必须有( )。 | 单选题 | 一般 | 保护接地 | 接地极 | 接地网 | [5 empty] | A
井下电网有故障的线路( )强行送电。 | 单选题 | 一般 | 不准 | 检查后可以 | 联系后可以 | [5 empty] | A
井下防爆电气设备总标志是（ ） | 单选题 | 一般 | EX | MA | D | [5 empty] | A
井下高压电气设备的检修应采用（）。 | 单选题 | 一般 | 第一种工作票 | 第二种工作票 | 电话命令 | [5 empty] | A
井下高压停、送电的操作，可根据书面申请或其他可靠的联系方式，得到批准后，由（ ）电工执行。 | 单选题 | 一般 | 专责 | 值班 | 专职 | [5 empty] | B
井下各级配电电压和各种电气设备的额定电压等级中，低压不超过( )。 | 单选题 | 一般 | 660V | 1140V | 3300V | [5 empty] | B
井下各级配电电压和各种电气设备的额定电压等级中，高压不超过( )。 | 单选题 | 一般 | 6000V | 10000V | 100000V | [5 empty] | B
井下固定敷设电缆的绝缘和外部检查,应每()1次。 | 单选题 | 一般 | 季 | 6个月 | 年 | [5 empty] | A
井下机电设备硐室内，各种( )之间应留出O．8 m以上的距离。 | 单选题 | 一般 | 照明设备 | 设备与墙壁 | 设备相互 | [5 empty] | C
井下机电设备硐室内各种设备相互之间应留出()m以上的通道。 | 单选题 | 一般 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | [5 empty] | A
井下机电设备硐室内各种设备与墙壁之间应留出()m以上的通道。 | 单选题 | 一般 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | [5 empty] | C
井下架线电机车运行的轨道,两平行钢轨之间,每隔()m应连接1根断面不小于50mm2的铜线或其他具有等效电阻的导线。 | 单选题 | 一般 | 25 | 50 | 75 | [5 empty] | B
井下检修工作结束后，工作票交签发人保存（）。 | 单选题 | 一般 | 一个月 | 三个月 | 六个月 | [5 empty] | B
井下接地网上任一保护接地点的接地电阻值不应超过()Ω。 | 单选题 | 一般 | 1 | 2 | 3 | [5 empty] | B
井下每一移动式和手持式电气设备至局部接地极之间的保护接地用的电缆芯线和接地连接导线的电阻值,不得超过()Ω。 | 单选题 | 一般 | 1 | 2 | 3 | [5 empty] | A
井下配电系统继电保护装置检查整定应隔（）1次。 | 单选题 | 一般 | 3个月 | 6个月 | 12个月 | [5 empty] | B
井下配电系统继电保护装置整定检查,应每( )1次。 | 单选题 | 一般 | 月 | 3个月 | 6个月 | [5 empty] | C
井下配电系统同时存在()以上电压时,配电设备上应明显地标出其电压额定值。 | 单选题 | 一般 | 3种或3种以 | 2种或2种 | 4种或4种 | [5 empty] | B
井下平巷用人车运送人员时,列车行驶速度不得超过()M/S。 | 单选题 | 一般 | 4.5 | 3.5 | 4 | [5 empty] | C
井下使用的橡套电缆( )采用阻燃电缆。 | 单选题 | 一般 | 必须 | 严禁 | 不准 | [5 empty] | A
井下使用中的防爆电气设备的防爆性能检查,应当每()进行一次。 | 单选题 | 一般 | 季 | 月 | 两个月 | [5 empty] | B
井下巷道轨道运输中,两机车或两列车在同一轨道同一方向行驶时,必须保持不少于()m的距离。 | 单选题 | 一般 | 50 | 100 | 150 | [5 empty] | B
井下一旦发生电气火灾，首先应（ ）。 | 单选题 | 一般 | 切断电源灭火 | 迅速汇报 | 迅速撤离 | [5 empty] | A
井下用机车运送爆炸物品时,行驶速度不得超过()m/s。 | 单选题 | 一般 | 6 | 2 | 4 | [5 empty] | B
井下用机车运送爆炸物品时,炸药和电雷管在同一列车内运输时,装有炸药与装有电雷管的车辆之间,以及装有炸药或电雷管的车辆与机车之间,必须用空车分别隔开,隔开长度不得小于()m。 | 单选题 | 一般 | 1.5 | 3 | 4.5 | [5 empty] | B
井下用架空乘人装置的钢丝绳在一个捻距内断丝断面积与钢丝总断面积之比达到()%时必须更换。 | 单选题 | 一般 | 25 | 10 | 15 | [5 empty] | B
井下运输时,当轨道坡度大于（）‰时,严禁人力推车。 | 单选题 | 一般 | 3 | 5 | 7 | [5 empty] | C
井下照明和信号装置，应采用具有( )、过载、漏电保护的照明信号综合保护装置配电 | 单选题 | 一般 | 短路 | 过流 | 接地 | [5 empty] | A
井下照明和信号装置,应采用具有短路、过载和()保护的照明信号综合保护装置配电。 | 单选题 | 一般 | 漏电 | 欠压 | 过压 | [5 empty] | A
井下中央变电所的供电主接线方式为（）。 | 单选题 | 一般 | 全桥式 | 单母线分段式 | 放射式 | [5 empty] | B
井下中央便电所地面标高应比其出口与井底车场连接处的底板标高高出（)m. | 单选题 | 一般 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | [5 empty] | A
井巷中采用钢丝绳牵引带式输送机运送人员时,行驶速度不得超过()m/s。 | 单选题 | 一般 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | [5 empty] | C
具备自锁功能的绞车是（ ）。 | 单选题 | 一般 | 调度绞车 | 回柱绞车 | 无极绳绞车 | [5 empty] | B
绝缘手套的测验周期是（）． | 单选题 | 一般 | 每年一次 | 六个月一次 | 三个月一次 | [5 empty] | B
掘进机必须装有()和尾灯。 | 单选题 | 一般 | 照明装置 | 侧照明灯 | 前照明灯 | [5 empty] | C
开关手把在切断电源时，必须闭锁，并悬挂（）警示牌，只有执行这项工作的人员才有权取下此牌并送电。 | 单选题 | 一般 | 高压危险 | 有人工作，不准送电 | 在此工作 | [5 empty] | B
矿灯的管理和使用要求,发出的矿灯,最低应能连续正常使用()h。 | 单选题 | 一般 | 8 | 10 | 11 | [5 empty] | C
矿井6000V及以上高压电网,必须采取措施限制单相接地电容电流,生产矿井不超过()A,新建矿井不超过10A。 | 单选题 | 一般 | 25 | 20 | 30 | [5 empty] | B
矿井电源线路上严禁装设( )。 | 单选题 | 一般 | 三相电度表 | 负荷定量器 | 欠电压保护 | [5 empty] | B
矿井反风时，主要通风机的供给风量应不小于正常供风量的( )。 | 单选题 | 一般 | 0.3 | 0.4 | 0.35 | [5 empty] | B
矿井高压电网，必须采取措施限制单相接地电容电流不超过( )。 | 单选题 | 一般 | 10A | 20A | 30A | [5 empty] | B
矿井供电电能质量应当符合国家有关规定;电力电子设备或者变流设备的电磁兼容性应当符合()要求。 | 单选题 | 一般 | 国家标准、规范 | 集团公司 | 省级管理部门 | [5 empty] | A
矿井中的电气信号,除信号集中闭塞外应能()发声和发光。 | 单选题 | 一般 | 同时 | 连续 | 交替 | [5 empty] | A
矿井主通风机、排水泵等属于（）。 | 单选题 | 一般 | 一级负荷 | 二级负荷 | 三级负荷 | [5 empty] | A
矿井主要泵房应当至少有2个安全出口,一个出口用斜巷通到井筒,并高出泵房底板()m以上;另一个出口通到井底车场。 | 单选题 | 一般 | 2 | 5 | 7 | [5 empty] | C
矿用防爆电气设备的防爆标志为ExdI,其中d表示的意思为（）。 | 单选题 | 一般 | 隔爆型电气设备 | 增安型电气设备 | 特殊型电气设备 | [5 empty] | A
矿用防爆电气设备的防爆标志为ExdI,其中I表示的意思为（）。 | 单选题 | 一般 | 隔爆型电气设备 | Ⅰ类：煤矿井下电气设备； | Ⅱ类：除煤矿、井下之外的所有其他爆炸性气体环境用电气设备。 | [5 empty] | B
矿用隔爆型电气设备的标志为（ ）。 | 单选题 | 一般 | ExibⅠ | ExdⅠ | ExdibⅠ | [5 empty] | B
矿用一般型电气设备是指专为煤矿井下生产的非防爆的电气设备，标志为（） | 单选题 | 一般 | EX | KY | MA | [5 empty] | B
立井多绳提升的容器与钢丝绳的楔形连接装置,累计使用期限不得超过()年。 | 单选题 | 一般 | 20 | 15 | 18 | [5 empty] | B
立井井筒必须有(),才能作为矿井安全出口。 | 单选题 | 一般 | 梯子间 | 箕斗 | 罐笼 | [5 empty] | A
立井井筒与各水平车场的连接处,必须设有专用的(),严禁人员通过提升间。 | 单选题 | 一般 | 运物车 | 人行道 | 躲避洞 | [5 empty] | B
立井提升,摩擦轮式平衡钢丝绳的使用期限应不超过()年。 | 单选题 | 一般 | 1 | 2 | 4 | [5 empty] | C
立井提升,使用矩形钢罐道时,罐道和罐耳任一侧的磨损量超过原有厚度的()%时,必须更换。 | 单选题 | 一般 | 50 | 10 | 25 | [5 empty] | A
立井提升容器与提升钢丝绳的楔形连接装置，单绳提升累计使用期限不得超过( )年。 | 单选题 | 一般 | 8 | 10 | 12 | [5 empty] | B
立井提升速度超过()m/s的提升绞车必须装设限速装置。 | 单选题 | 一般 | 2 | 2.5 | 3 | [5 empty] | C
立井提升中,升降人员或升降人员和物料用的钢丝绳在1个捻距内,断丝断面积与钢丝总断面积之比达到()%时,必须更换。 | 单选题 | 一般 | 5 | 6 | 10 | [5 empty] | A
立井提升专为升降人员和物料的罐笼,进出口必须装设罐门或罐帘,罐门高度不得小于()m。 | 单选题 | 一般 | 0.8 | 1 | 1.2 | [5 empty] | C
立井中升降人员或升降人员和物料的提升装置,卷筒上缠绕的钢丝绳层数不准超过()层。 | 单选题 | 一般 | 1 | 2 | 3 | [5 empty] | A
利用仰卧压胸人工呼吸法抢救伤员时，要求每分钟压胸的次数是( )。 | 单选题 | 一般 | 8～12次 | 16～20次 | 30～36次 | [5 empty] | B
连接局部接地极的接地母线，应采用截面不小于（）平方的铜线。 | 单选题 | 一般 | 25 | 50 | 100 | [5 empty] | A
连接主接地极的接地母线，应采用截面不小于50平方毫米的( )连接。 | 单选题 | 一般 | 铁线 | 铝线 | 铜线 | [5 empty] | C
两个不同电位导体沿绝缘材料表面的最短距离是（）。 | 单选题 | 一般 | 电气间隙 | 爬电距离 | 绝缘间隙 | [5 empty] | B
溜放煤、矸、材料的溜道中( )敷设电缆。 | 单选题 | 一般 | 严禁 | 可以 | 在有安全措施条件下可以 | [5 empty] | A
漏电闭锁装置的主要作用是对（ ）的供电干线或分支线的对地绝缘状态进行监视。 | 单选题 | 一般 | 送电 | 未送电 | 送电及未送电 | [5 empty] | B
煤层埋藏深度大于（）米时应采用深井供电系统。 | 单选题 | 一般 | 100 | 150 | 200 | [5 empty] | B
煤电钻综合保护装置安装时，应可靠接地，辅助接地应在主接地( )以外处。 | 单选题 | 一般 | 3m | 4m | 5m | [5 empty] | C
煤矿防爆电气设备的防爆总标志为（） | 单选题 | 一般 | EX | KY | MA | [5 empty] | A
煤矿井下（）KW及以上的电动机,应采用真空电磁起动器控制。 | 单选题 | 一般 | 30 | 40 | 50 | [5 empty] | B
煤矿井下安全电压是( )伏特. | 单选题 | 一般 | 50 | 36 | 25 | [5 empty] | B
煤矿井下电网电压的波动范围可达（ ）。 | 单选题 | 一般 | 75％～105％ | 85％～110％ | 75％～110％ | [5 empty] | C
煤矿井下供电,低压不得超过()V。 | 单选题 | 一般 | 660 | 380 | 1140 | [5 empty] | C
煤矿井下供电,高压不得超过()V。 | 单选题 | 一般 | 6000 | 3300 | 10000 | [5 empty] | C
煤矿井下供电系统的“三大保护”是指( )。 | 单选题 | 一般 | 过流、漏电、接地保护 | 过载、漏电、接地保护 | 短路、漏电、接地保护 | [5 empty] | A
煤矿井下远距离控制线路的额定电压,不得超过()V。 | 单选题 | 一般 | 220 | 127 | 36 | [5 empty] | C
煤矿井下照明、信号、电话和手持式电气设备的供电额定电压,不得超过()V。 | 单选题 | 一般 | 127 | 220 | 36 | [5 empty] | A
煤矿使用的涉及安全生产的产品，必须经过安全检验并取得煤矿矿用产品( )。 | 单选题 | 一般 | 防爆标志 | 入井合格证 | 安全标志 | [5 empty] | C
煤矿是高危行业，《煤矿安全规程》规定：矿井应有（）回路电源线路。 | 单选题 | 一般 | 1 | 2 | 3 | [5 empty] | B
煤矿在整个电力系统中属于（ ）用户。 | 单选题 | 一般 | 一级 | 二级 | 三级 | [5 empty] | A
每( )必须对漏电继电器进行1次跳闸实验。 | 单选题 | 一般 | 天 | 周 | 月 | [5 empty] | A
每( )必须对漏电继电器进行1次详细的检查和修理。 | 单选题 | 一般 | 月 | 日 | 周 | [5 empty] | A
每一矿井的井下供电专职人员，应与生产单位的维修人员一起每( )对正常生产采区电缆的负荷情况进行1次检查。 | 单选题 | 一般 | 周 | 月 | 年 | [5 empty] | B
每一移动式和手持式电气设备至局部接地极之间保护接地用的电缆芯线和接地连接导线的电阻值，不得超过( )。 | 单选题 | 一般 | 1.5Ω | 1.0Ω | 2.0Ω | [5 empty] | B
某矿使用的橡套电缆发生龟裂，经检测机电单选，主要原因是由于长期( )运行，电缆温度过高，造成绝缘老化，芯线绝缘与芯线黏连所致。 | 单选题 | 一般 | 过载 | 短路 | 断相 | [5 empty] | A
某矿一供电线路中，电缆发生相间短路事故并引起着火。经检查分析，其熔断器、过电流继电器等保护失灵，是因短路( )产生的高温引起的着火事故。 | 单选题 | 一般 | 电压 | 电流 | 阻抗 | [5 empty] | B
某三相异步电动机的单向起、停控制电路接通电源时接触器衔铁便抖动，声音异常，甚至使熔断器熔断，如果按下停止按钮，并用试电笔测停止按钮两端时有电，则这种故障原因可能是（）。 | 单选题 | 一般 | 电源电压偏低 | 误将接触器常闭触点做自保点 | 接触器线圈局部短路 | [5 empty] | B
能够实现二级制动的制动装置是（ ）制动闸。 | 单选题 | 一般 | 带式 | 块式 | 盘式 | [5 empty] | C
年产6万T以上的煤矿没有双回路供电系统的,应当()。 | 单选题 | 一般 | 予以关闭 | 立即停止生产 | 边生产边改正 | [5 empty] | B
平巷运送爆破材料时，列车的运行速度不得超过( )米/秒。 | 单选题 | 一般 | 2 | 2.5 | 3 | [5 empty] | A
普通型携带式电气测量仪表，必须在瓦斯浓度为( )以下的地点使用，并实时监测使用环境的瓦斯浓度。 | 单选题 | 一般 | 1.0% | 1.2% | 1.5% | [5 empty] | A
普通型携带式电气测量仪表，必须在瓦斯浓度为( )以下的地点使用，并实时监测使用环境的瓦斯浓度。 | 单选题 | 一般 | 1.0％ | 1.2% | 1.5% | [5 empty] | A
倾角大于()时,液压支架必须采取防倒、防滑措施。 | 单选题 | 一般 | 20° | 10° | 15° | [5 empty] | C
倾斜井巷使用串车提升时,在上部平车场变坡点下方()的地点,设置能防止未连挂的车辆继续往下跑车的挡车栏。 | 单选题 | 一般 | 15m | 20m | 略大于一列车长度 | [5 empty] | C
倾斜井巷运输用的矿车连接装置，必须至少（）进行一次2倍于其最大静荷重的拉力试验。 | 单选题 | 一般 | 每半年 | 每一年 | 每两年 | [5 empty] | B
倾斜井巷运送人员的人车必须有()。 | 单选题 | 一般 | 看护人 | 乘车人 | 跟车工 | [5 empty] | C
倾斜井巷中升降物料用的绞车滚筒上钢丝绳缠绕层数严禁超过（）。 | 单选题 | 一般 | 1层 | 2层 | 3层 | [5 empty] | C
全矿井停电恢复供电后,应首先启动()。 | 单选题 | 一般 | 副井提升 | 主要水泵 | 主要通风机 | [5 empty] | C
人力推车时，1次只准推一辆车。严禁在矿车两侧推车，同向推车的间距在轨道坡度小于或等于5‰时，不得小于（）。 | 单选题 | 一般 | 10m | 15m | 5m | [5 empty] | A
人体电阻一般在（ ）Ω之间。 | 单选题 | 一般 | 500～1500 | 1000～2000 | 1500～2000 | [5 empty] | B
任一组主接地极断开时,井下总接地网上任一保护接地点的接地电阻值不应超过（）Ω。 | 单选题 | 一般 | 1 | 2 | 3 | [5 empty] | B
容量较小的交流接触器采用（）装置。 | 单选题 | 一般 | 栅片灭弧 | 双断口触点灭弧 | 电动力灭弧 | [5 empty] | C
容器运行速度超过10M/S的立井提升装置的过卷和过放距离不得小于()M。 | 单选题 | 一般 | 10 | 5 | 8 | [5 empty] | A
熔断器( )接在被保护的电气电路中。 | 单选题 | 一般 | 并 | 串 | 串或并 | [5 empty] | B
如果一个电路，只有当所有的输入端为高电平时，输出才为高电平，这个电路称为（） 。 | 单选题 | 一般 | “或”门电路 | “与”门电路 | “非”门电路 | [5 empty] | B
若某矿一电磁启动器工作时，JDB保护动作发生跳闸，并且跳闸后不能再次重新启动，经分析可判断属( )故障。 | 单选题 | 一般 | 短路 | 过载或断相 | 漏电 | [5 empty] | A
三角形连接时异步电动机的定子绕组有一相开路时，电动机转速降低，其容量降低至原来的（） | 单选题 | 一般 | 1/2 | 1/3 | 2021-01-04 | [5 empty] | B
三相负载三角形连接时线电压是相电压的（）。 | 单选题 | 一般 | 相等 | √3倍 | 3倍 | [5 empty] | A
三相异步电动机，若要稳定运行，则转差率应（）临界转差率。 | 单选题 | 一般 | 大于 | 等于 | 小于 | [5 empty] | C
三相异步电动机，在切除故障线圈后，其输出功率要（） | 单选题 | 一般 | 升高 | 降低 | 相等 | [5 empty] | B
三相异步电动机的直流电阻应该相等。但允许有不超过（）的差值。 | 单选题 | 一般 | 2％ | 4％ | 6% | [5 empty] | B
三相异步电动机进行烘干处理后，待其机壳温度下降至（） 时，可进行浸漆。 | 单选题 | 一般 | 40～50℃ | 50～60℃ | 60～70℃ | [5 empty] | C
三相异步电动机为了使三相绕组产生对称的旋转磁场，各相对应边之间应保持（）电角度。 | 单选题 | 一般 | 80° | 100° | 120° | [5 empty] | C
设备验电前，应先检查周围瓦斯浓度，当瓦斯浓度低于（）时，方可用验电笔验电。 | 单选题 | 一般 | 0.5％ | 1％ | 1.5% | [5 empty] | B
设三相异步电动机额定电流In=10A，△形联结，用热继电器作过载及缺相保护时，热继电器的热元件的额定电流选（） 。 | 单选题 | 一般 | 16A | 11A | 20 A | 25 A |  |  |  |  | B
设置在其他就近潮湿处的局部接地极可用长度不小于( )、直径不小于35 mm的钢管制成。 | 单选题 | 一般 | 1．0 M | 1．5 M | 2．0 M | [5 empty] | B
设置在水沟中的( )接地极应用面积不小于0.6 平方米、厚度不小于3 mm的钢板制成。 | 单选题 | 一般 | 辅助 | 主 | 局部 | [5 empty] | C
升降物料用的缠绕式提升钢丝绳,悬挂使用12个月内必须进行第一次性能检验,以后每()个月检验1次。 | 单选题 | 一般 | 5 | 3 | 6 | [5 empty] | C
升降物料用的钢丝绳，自悬挂时起12个月时进行第一次检验，以后每隔（）检验一次。 | 单选题 | 一般 | 6个月 | 3个月 | 1个月 | [5 empty] | A
生产经营单位在进行初始评审的危险源辨识、风险评价与控制策划工作时,应注意的是()。 | 单选题 | 一般 | 策划工作应定期或及时开展 | 行业主管部门应定期对策划、实施过程进行评审 | 应在新的工程活动、引入新的作业程序后系统地展开 | [5 empty] | A
使用局部通风机的地点，必须实现( )闭锁。 | 单选题 | 一般 | 风电 | 瓦斯电 | 风电、瓦斯电 | [5 empty] | A
使用耙装机时，耙装作业开始前，甲烷断电仪的传感器，必须悬挂在耙斗作业段的( )。 | 单选题 | 一般 | 后方 | 上方 | 下方 | [5 empty] | B
鼠笼式异步电动机的启动电流为额定电流的（ ）倍。 | 单选题 | 一般 | 4～7 | 5～7 | 5～9 | [5 empty] | B
水平巷道和倾斜巷道内用钢丝绳牵引的车辆运送爆炸物品时,运输速度不得超过()M/S。 | 单选题 | 一般 | 3 | 1 | 2 | [5 empty] | B
提升钢丝绳、罐道钢丝绳必须()检查1次。 | 单选题 | 一般 | 每天 | 1个月 | 每季 | [5 empty] | A
提升钢丝绳或制动钢丝绳的直径减小量达到（）%时,必须更换。 | 单选题 | 一般 | 5 | 10 | 15 | [5 empty] | B
提升钢丝绳一般有( )个绳股绕一个绳芯捻制而成。 | 单选题 | 一般 | 4 | 6 | 8 | [5 empty] | B
提升机过卷保护装置的作用是,当提升容器超过正常终端停车位置()m时,必须能自动断电,并能使保险闸发生制动作用。 | 单选题 | 一般 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | [5 empty] | C
提升机连续停止运行( )小时以上，信号工必须对信号装置进行全面检查。 | 单选题 | 一般 | 10 | 8 | 6 | [5 empty] | C
提升机提升速度超过( )米/m必须装设限速装置。 | 单选题 | 一般 | 2 | 3 | 3.5 | [5 empty] | B
提升绞车的（ ）是指在提升系统发生异常现象，需要紧急停车时，能按预先给定的程序施行紧急制动的装置。 | 单选题 | 一般 | 常用闸 | 保险闸 | 工作闸 | [5 empty] | B
提升绞车的盘式制动闸的空动时间不得超过()s。 | 单选题 | 一般 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | [5 empty] | C
提升绞车的盘形闸的闸瓦与闸盘之间的间隙应不得超过()mm。 | 单选题 | 一般 | 2 | 1 | 3 | [5 empty] | A
提升信号中的开.停信号应为( ) | 单选题 | 一般 | 声光信号 | 音响信号 | 灯光信号 | [5 empty] | A
提升装置使用中,专为升降人员用的钢丝绳安全系数小于()时,必须更换。 | 单选题 | 一般 | 6 | 5 | 7 | [5 empty] | C
提升装置中,卷筒上缠绕2层或2层以上钢丝绳时,卷筒边缘高出最外一层钢丝绳的高度,至少为钢丝绳直径的()倍。 | 单选题 | 一般 | 1.5 | 2 | 2.5 | [5 empty] | C
提升装置装设的限速保护装置是用来保证提升容器到达终端位置时的速度不超过()m/s。 | 单选题 | 一般 | 0.5 | 1 | 2 | [5 empty] | C
通过人体的极限安全电流值是( )毫安. | 单选题 | 一般 | 50 | 36 | 30 | [5 empty] | C
通过人体电流不超过30 mA的为( )电流。 | 单选题 | 一般 | 危险 | 致命 | 安全 | [5 empty] | C
推车机运行时，道心( )站人。 | 单选题 | 一般 | 可以 | 严禁 | 只要保证安全，可以 | [5 empty] | B
瓦斯电闭锁是当瓦斯超限时，切断( )电源并闭锁。 | 单选题 | 一般 | 风机 | 掘进工作面动力 | 所有 | [5 empty] | B
为提高供电质量，用户必须装设适当数量的（）来提高功率因数。 | 单选题 | 一般 | 电抗器 | 电容器 | 电压互感器 | [5 empty] | B
维修倾斜井巷时,()上、下段同时作业。 | 单选题 | 一般 | 严禁 | 允许 | 不得 | [5 empty] | A
我国规定煤矿井下的安全电压为（）。 | 单选题 | 一般 | 220 | 127 | 36 | [5 empty] | C
我国规定人身安全电流是（）mA. | 单选题 | 一般 | 20 | 30 | 50 | [5 empty] | B
下列工具中（）手柄处是不绝缘的。 | 单选题 | 一般 | 斜口钳 | 剥线钳 | 电工刀 | [5 empty] | C
下列设备中,不能使用有接头的钢丝绳的是()。 | 单选题 | 一般 | 30°以上倾斜井巷中专为升降物料的绞车 | 平巷运输设备 | 钢丝绳牵引带式输送机 | [5 empty] | A
下述电源的频率，对人体更加危险的是（） 。 | 单选题 | 一般 | 10～20Hz | 40～60Hz | 100～1000Hz | [5 empty] | B
橡套电缆的接地芯线，除用做监测接地回路外，( )兼做他用。 | 单选题 | 一般 | 不得 | 可以 | 特殊时可以 | [5 empty] | A
小绞车完好标准要求是：闸带无裂纹、磨损剩余厚度不小于( )。 | 单选题 | 一般 | 2mm | 3mm | 4mm | [5 empty] | B
斜井人车使用的连接装置的安全系数不得小于()。 | 单选题 | 一般 | 6 | 8 | 13 | [5 empty] | C
斜井提升并兼作行人巷道时 ，在上口必须设置挡车器，每隔（ ）米设置一躲避硐，并设红灯。 | 单选题 | 一般 | 20 | 25 | 40 | [5 empty] | C
斜巷摘挂钩完毕后需要越过串车时，必须从车辆( )方越过。 | 单选题 | 一般 | 上 | 下 | 中间 | [5 empty] | A
携带爆炸物品上、下井时,在每层罐笼内搭乘的携带爆炸物品的人员不得超过()人,其他人员不得同罐上下。 | 单选题 | 一般 | 2 | 4 | 5 | [5 empty] | B
胸外心脏挤压法每分钟的动作次数为（）。 | 单选题 | 一般 | 12次 | 60次 | 120次 | [5 empty] | B
蓄电池电压突然下降的原因之一是（）。 | 单选题 | 一般 | 电机频繁启动 | 充电时间不够 | 蓄电池内部极板短路 | [5 empty] | C
选用的井下电气设备，必须符合( )。 | 单选题 | 一般 | 防爆要求 | 保护要求 | 煤矿安全规程要求 | [5 empty] | C
压风机安全阀应( )试验一次． | 单选题 | 一般 | 每月 | 每半年 | 一年 | [5 empty] | A
压盘式线嘴压紧电缆后的压扁量( )电缆直径的10％。 | 单选题 | 一般 | 不超过 | 应超过 | 应等于 | [5 empty] | A
严禁井下配电变压器中性点()接地。 | 单选题 | 一般 | 经电容 | 直接 | 间接 | [5 empty] | B
要求煤矿井下电气设备的完好率、小型电器的合格率、防爆电器的失爆率应是()。 | 单选题 | 一般 | 90% 95% 0 | 90% 90% 0 | 95% 95% 0 | [5 empty] | C
一个220V、40W电烙铁的电阻值约为（）。 | 单选题 | 一般 | 600Ω | 1200Ω | 2400Ω | [5 empty] | B
已知三相交流电源的线电压为380V，若三相电动机每相绕组的额定电压是220 V，则应接成（）。 | 单选题 | 一般 | △形或Y形 | 只能接成△形 | 只能接成Y形 | [5 empty] | C
以钢丝绳遭受猛烈拉力的一段的长度伸长（）以上时，必须将受力段垛掉或更换全绳。 | 单选题 | 一般 | 0.1% | 0.5% | 1.5% | [5 empty] | B
异步电动机过载时造成电动机（）增加并发热。 | 单选题 | 一般 | 铜耗 | 铁耗 | 铝耗 | [5 empty] | A
因检修、停电或其他原因停止主要通风机运转时，必须制定( )。 | 单选题 | 一般 | 停电措施 | 检查方案 | 停风措施 | [5 empty] | C
引起人的感觉的最小电流称（ ）电流。 | 单选题 | 一般 | 感知 | 摆脱 | 致命 | [5 empty] | A
用降压法检查三相异步电动机一相绕组短路时，对1KW以上电动机应选用（）V 电压。 | 单选题 | 一般 | 10V | 20V | 30V | [5 empty] | C
用耐腐蚀钢板制成的局部接地极，其厚度应不小于（） | 单选题 | 一般 | 3mm | 4mm | 5mm | [5 empty] | A
用于辅助物料运输的滚筒直径在()m及其以下的绞车,可只设置手动闸。 | 单选题 | 一般 | 0.6 | 0.8 | 1 | [5 empty] | B
油浸式电力变压器在实际运行中，上层油温一般不宜经常超过 （）。 | 单选题 | 一般 | 85℃ | 95℃ | 105℃ | [5 empty] | A
远距离控制线路的额定电压，不超过( )。 | 单选题 | 一般 | 127V | 36V | 380V | [5 empty] | B
运送爆破材料或大型材料时，列车的行驶速度不得超过（）。 | 单选题 | 一般 | 1.5m/s | 2m/s | 4m/s | [5 empty] | B
运送人员时，列车的制动距离不得超过（）。 | 单选题 | 一般 | 20m | 40m | 100m | [5 empty] | A
在变压器中性点不接地系统中,将电气设备正常情况下不带电的金属外壳及构架等与大地作良好的电气连接称为（）接地。 | 单选题 | 一般 | 绝缘 | 保护 | 工作 | [5 empty] | B
在变压器中性点不接地系统中将电气设备正常情况下不带电的金属外壳及构架等与大地作良好的电气连接称为（ ）接地。 | 单选题 | 一般 | 接地 | 保护 | 工作 | [5 empty] | B
在额定恒转矩负载下运行的三相异步电动机，若电源电压下降，则电机的温度将会（）。 | 单选题 | 一般 | 降低 | 升高 | 不变 | [5 empty] | B
在发生了电气火灾而又必须带电灭火时，应使用（）。 | 单选题 | 一般 | 水流喷射 | 泡沫灭火器 | 干粉灭火器 | [5 empty] | C
在高瓦斯矿井、瓦斯喷出区域及煤与瓦斯突出矿井中，掘进工作面的局部通风机都应实行"三专供电"，即专用线路、专用开关和( A )。 | 单选题 | 一般 | 专用变压器 | 专用电源 | 专用电动机 | [5 empty] | A
在进行倒闸操作时，应由( )填写操作票。 | 单选题 | 一般 | 操作人 | 负责人 | 监护人 | [5 empty] | A
在井下敷设电缆必须悬挂，在水平巷道或倾斜井巷内电缆悬挂点的间距( )3 m。 | 单选题 | 一般 | 不得超过 | 应当超过 | 必须等于 | [5 empty] | A
在井下接地网任一地方测量接地电阻都不得大于( )欧姆。 | 单选题 | 一般 | 1 | 2 | 3 | [5 empty] | B
在井下人体电阻通常以（ ）来考虑。 | 单选题 | 一般 | １ＫΩ； | ２ＫΩ； | C、１～２ＫΩ | [5 empty] | C
在立井井筒或倾角为（ ）及其以上的井巷内，应采用聚氯乙烯绝缘粗钢丝销装聚氯乙烯护套电力电缆、交联聚乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆。 | 单选题 | 一般 | 45° | 35° | 55° | [5 empty] | A
在煤矿井下( )使用矿灯的人员拆开、敲打、撞击矿灯。 | 单选题 | 一般 | 允许 | 严禁 | 大巷里允许 | [5 empty] | B
在煤矿井下,每班使用前,必须对煤电钻综合保护装置进行1次()试验。 | 单选题 | 一般 | 合闸 | 跳闸 | 运行 | [5 empty] | B
在煤矿井下,每天必须对低压检漏保护,进行（）次跳闸试验。 | 单选题 | 一般 | 1 | 2 | 3 | [5 empty] | A
在煤矿井下对电气设备进行检修或搬迁前,要求瓦斯浓度必须在（）%以下。 | 单选题 | 一般 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | [5 empty] | B
在煤矿井下每天必须对低压检漏装置的运行情况进行（ ）次跳闸试验。 | 单选题 | 一般 | 1 | 2 | 3 | [5 empty] | A
在倾斜井巷中使用有接头的钢丝绳时,其插接长度不得小于钢丝绳直径的()倍。 | 单选题 | 一般 | 100 | 200 | 1000 | [5 empty] | C
电感元件储存（）。 | 单选题 | 一般 | 磁场能 | 电场能 | 电源能 | [5 empty] | A
电压互感器在运行中不允许两边（）路。 | 单选题 | 一般 | 短 | 开 | 断 | [5 empty] | A
电牵引煤机的牵引电机是通过改变（ ）调速。 | 单选题 | 一般 | 磁极对数 | 电源频率 | 转差率 | [5 empty] | B
ABB变频器中，通过控制面板（ ）键可进入参数模式调整。 | 单选题 | 一般 | ACT | PAR | REST | [5 empty] | B
（）是PLC应用最广泛的领域，也是最适合PLC应用的领域。 | 单选题 | 一般 | 顺序控制 | 运动控制 | 过程控制 | 数据处理 |  |  |  |  | A
220V正弦交流电压是交流电的（）。 | 单选题 | 一般 | 峰值 | 平均值 | 有效值 | 瞬时值 |  |  |  |  | C
采用螺栓固定的隔爆接合面有哪些情况即为失爆？（） | 多选题 | 一般 | 缺螺栓、弹簧垫圈或螺母 | 弹簧垫圈未压平或螺栓松动 | 栓或螺孔滑扣，而未采取规定措施 | [5 empty] | ABC
短路电流的计算方法有（ ）。 | 多选题 | 一般 | 经济电流法 | 公式法 | 图解法 | [5 empty] | BC
对隔爆接合面的伤痕，《设备防爆标准》规定（） | 多选题 | 一般 | 接合面上的小针孔，1cm2的范围内不超过5个，其直径不应超过0.5mm，深度不超过1mm | 伤痕深度及宽度均不超过0.5mm，投影长度不超过接合面有效长度的50% | 个别较大的伤痕，深度不超过2mm | [5 empty] | AB
对隔爆接合面入井前应检查（） | 多选题 | 一般 | 间隙应符合要求，对每台设备及电器的各个隔爆间隙都要逐一测量 | 隔爆接合面是否有锈蚀和机械伤痕，是否涂有防锈油脂，并应进行磷化等处理 | 粗糙度要符合要求，针孔、划伤等机械伤痕不得超过规定 | [5 empty] | ABC
防爆电气设备的引入装置主要有（） | 多选题 | 一般 | 密封圈式引入装置，包括压盘式和压紧螺母式两种 | 浇封固化填料密封式引入装置 | 金属密封环式引入装置。 | [5 empty] | ABC
机房（硐室）标准设备环境应符合以下规定：（） | 多选题 | 一般 | 设备表面无积尘、无油垢； | 硐室内及设备底部应清洁，无杂物、无淤泥、无积水、无滴水、无油垢； | 硐室要通风良好，要有足够的照明设施，亮度要满足设备运行及检修的需要，要符合安全要求。 | [5 empty] | ABC
机房（硐室）符合安全防护要求的有：（） | 多选题 | 一般 | 机房(硐室）和电气设备，一切可能危及人身安全的裸露带电部分及转动部位，均须设防护罩、防护栏，并悬挂危险警告标志。 | 机房（硐室）内不得存放汽油、煤油、绝缘油和其它易燃物品，用过的棉纱应存放在盖严的专用容器内，并放置在指定地点。 | 机房（硐室）应备有符合规定的消防器材。 | [5 empty] | ABC
绞车滚筒中心线应与斜巷轨道中心线重合，安装稳固，操作方便。做到（），排列整齐。 | 多选题 | 一般 | 不爬绳 | 不咬绳 | 不跳绳 | [5 empty] | ABC
接地线符合下列规定（）： | 多选题 | 一般 | 接主接地极的接地母线，其截面积不小于： 镀锌铁线100mm2；扁钢100mm2（厚度不小于4mm）；铜线50mm2。 | 电气设备外壳同接地母线或局部接地极的连线和电缆接线盒两端的铠装、铅皮的连接接地线，其截面积应不小于： 铜线25mm2；扁铁50mm2（厚度不小于4mm）；镀锌铁线50mm2。 | 所有接地线必须连接牢固，无锈蚀现象并不得有任何形式的缺损，接地扁铁两台设备之间不得留有钻孔。 | [5 empty] | ABC
矿用移动变电站一般由( )组成。 | 多选题 | 一般 | 高压开关 | 干式变压器 | 低压馈电开关 | [5 empty] | AB
没有装置矿井安全监控系统的矿井的煤巷、半煤岩巷和有瓦斯涌出的岩巷的掘进工作面，必须装备（ ）。 | 多选题 | 一般 | 甲烷断电仪 | 甲烷风电闭锁装置 | 甲烷断电仪和风电闭锁装置 | [5 empty] | BC
爬电距离是根据（）确定的。 | 多选题 | 一般 | 工作电压 | 绝缘材料耐泄痕性 | 绝缘件表面形状 | [5 empty] | ABC
平巷运输信号的种类分为( )。 | 多选题 | 一般 | 灯光信号 | 声响信号 | 紧急停车信号 | [5 empty] | ABC
属于煤矿一类负荷的用户是（）。 | 多选题 | 一般 | 主通风机 | 主提升机 | 主排水泵 | [5 empty] | AC
物料码放符合标准要求的有：（） | 多选题 | 一般 | 工具表面要清洁，码放要整齐有序； | 各种仪表要妥善存放，要有防潮措施； | 备品、备件、材料等存放在固定地点，码放要整齐，有特殊保护要求的防爆件、液压件、高精密件要妥善保管。重要设备机房要有备件台账。 | [5 empty] | ABC
异步电动机的额定功率是指轴上输出的机械功率，单位为（ ）。 | 多选题 | 一般 | KVA | kvar | Kw | [5 empty] | AC
在交流供电系统中，变压器的中性点运行方式有（）。 | 多选题 | 一般 | 直接接地 | 不接地 | 经消弧线圈接地 | [5 empty] | ABC
造成电动机过负荷的主要原因有（ ）． | 多选题 | 一般 | 电源电压过低 | 机械性堵转 | 重载启动 | [5 empty] | ABC
增安型电气设备的保护方式通常有（）两种方式。 | 多选题 | 一般 | 电流 | 电压 | 温度 | [5 empty] | AC
( )可造成电动机过负荷。 | 多选题 | 一般 | 电源电压过低 | 重载启动电机 | 机械性堵转 | [5 empty] | ABC
（）保护统称为煤矿井下的三大保护。 | 多选题 | 一般 | 过电流 | 漏电 | 接地 | [5 empty] | ABC
（）的地面标高，应分别比其出口与井底车场或大巷连接处的底板标高高出 0.5 m。 | 多选题 | 一般 | 井下中央变电所 | 主要排水泵房 | 采区变电所 | [5 empty] | AB
（）应装设合格的局部接地极和辅助接地极，辅助接地极与局部接地极之间应大于5米。 | 多选题 | 一般 | 检漏继电器 | 照明信号综保 | 馈电开关 | [5 empty] | AB
BGP系列高压隔爆配电箱具有（）保护功能。 | 多选题 | 一般 | 漏电 | 过载 | 短路 | 电压 |  |  |  |  | ABCD
PLC程序丢失，通常是由于（ ）等几个方面的原因造成。 | 多选题 | 一般 | 接地不良 | 接线有误 | 操作失误 | 各种干扰 |  |  |  |  | ABCD
PLC输出点类型的有主要有哪些 （ ）。 | 多选题 | 一般 | 继电器 | 可控硅 | 晶体管 | 驱动电路 |  |  |  |  | ABC
PLC型号选择的两个重要原则: （ ）。 | 多选题 | 一般 | 经济性原则 | 安全性原则 | 随意性原则 | 地区性原则 |  |  |  |  | AB
安全牌分为（） | 多选题 | 一般 | 禁止类安全牌 | 警告类安全牌 | 指令类安全牌 | 允许类安全牌. |  |  |  |  | ABC
按照《煤矿安全规程》要求，下列地点中（ ）应单独装设局部接地极。 | 多选题 | 一般 | 每一台电压在36V以上的电气设备 | 连接高压动力电缆的金属连接装置 | 装有电气设备的硐室和单独装设的高压电气设备 | 采区变电所（包括移动变电站和移动变压器） |  |  |  |  | BCD
按照护套的材料不同矿用橡套电缆又分为（）三种。 | 多选题 | 一般 | 燃烧型 | 普通型 | 阻燃型 | 屏蔽型 |  |  |  |  | BCD
保证安全的技术措施有( )。 | 多选题 | 一般 | 停电 | 验电 | 装设接地线 | 悬挂标示牌后和装设遮栏 |  |  |  |  | ABCD
本质安全电路根据其安全程度不同包括（）等级。 | 多选题 | 一般 | I等级 | ia等级 | ib等级 | II等级 |  |  |  |  | BC
变电硐室内必须设置足够数量的用于扑灭火灾的灭火器材，例如（ ）。 | 多选题 | 一般 | 干粉灭火器 | 不少于0.2m²的灭火用砂 | 防火楸 | 防火钩 |  |  |  |  | ABC
变压器保护中（）属于主要保护。 | 多选题 | 一般 | 电流速断保护 | 过电流保护 | 电流差动保护 | 气体保护 |  |  |  |  | ACD
变压器的冷却方式主要有（ ）。 | 多选题 | 一般 | 油浸自冷 | 油浸风冷 | 强油风冷 | 导向强油风冷 |  |  |  |  | ABCD
变压器的调压方式有（ ）。 | 多选题 | 一般 | 无励磁调压 | 有载调压 | 改变副边匝数调压 | 改变负载调压 |  |  |  |  | AB
变压器油的作用有（）。 | 多选题 | 一般 | 润滑 | 冷却 | 绝缘 | 散热 |  |  |  |  | BCD
变压器在正常运行时，哪些说法是正确的？（） | 多选题 | 一般 | 由于铁心的振动而发出轻微的“嗡嗡”声，声音清晰而有规律 | 由于交流电通过变压器的绕组时，在铁心里产生周期性变化的交变磁通，磁通的变化引起铁心的振动，从而发出的响声 | 如果产生不均匀响声或其他异音，都属不正常现象 | 有“吱吱”放电声或“辟啪”爆裂声 |  |  |  |  | ABC
带式输送机运转中，整条输送带跑偏的原因可能。（ ）。 | 多选题 | 一般 | 滚筒不平行 | 输送带接头不正 | 输送带松弛 | 输送带受力不均匀 |  |  |  |  | ABCD
当变压器的铁心缝隙变大时，其（ ）。 | 多选题 | 一般 | 铁耗增加 | 空载电流变大 | 铁耗不变 | 空载电流变小 |  |  |  |  | BC
当变压器发生过负荷时，会出现如下哪些现象？（） | 多选题 | 一般 | 漏油 | 温度上升 | 变压器声音有变化 | 高防开关或高压柜过流保护可能动作 |  |  |  |  | BCD
当增大变压器负载时，其（ ）。 | 多选题 | 一般 | 原边电流不变化 | 原边电流变小 | 原边电流变大 | 主磁通基本不变 |  |  |  |  | CD
低压电动机的控制设备，应具备( )保护装置 | 多选题 | 一般 | 短路 | 过负荷 | 单相断线 | 漏电闭锁 |  |  |  |  | ABCD
低压电器常用的灭弧方法有哪些（ ）。 | 多选题 | 一般 | 磁吹灭弧 | 电动力灭弧 | 金属栅片灭弧 | 灭弧罩灭弧 |  |  |  |  | ABCD
低压检漏装置运行期间，每天需要检查和试验的项目包括（）。 | 多选题 | 一般 | 局部接地极和辅助接地极的安设情况 | 欧姆表的指示数值 | 跳闸试验 | 调节补偿效果 |  |  |  |  | ABC
电动机定子三相绕组通以三相电流时，在气隙中产生旋转磁场，其转速（ ）。 | 多选题 | 一般 | 与旋转磁场的磁极对数有关 | 与定子电流频率有关 | 与外施电压有关 | 与定子绕组电阻有关 |  |  |  |  | AB
电缆常见的故障有( )。 | 多选题 | 一般 | 接地 | 漏电 | 短路 | 断相 |  |  |  |  | ABCD
电缆落地可能造成（ ）。 | 多选题 | 一般 | 过载 | 接地 | 漏电 | 短路 |  |  |  |  | BCD
电缆与（）在巷道同一侧敷设时，必须设在管子上方，并保持0．3 m以上的距离。 | 多选题 | 一般 | 压风管 | 供水管 | 瓦斯抽放管路 | 风筒 |  |  |  |  | AB
电流互感器是（）改变为低压的标准的小电流。 | 多选题 | 一般 | 高压系统中的直流电流 | 低压系统中的大电流 | 高压系统中的电流 | 高频电流. |  |  |  |  | BC
电流通过人体时，会引起神经或肌肉功能的紊乱和电烧伤，主要影响( )。 | 多选题 | 一般 | 大脑 | 呼吸 | 心脏 | 神经系统 |  |  |  |  | BCD
电流型剩余电流动作保护器按装置的构成可分为（ ）式. | 多选题 | 一般 | 电子 | 电磁 | 脉冲 | 重合闸 |  |  |  |  | AB
电气设备安全距离的大小，取决于（）等因素。 | 多选题 | 一般 | 电压高低 | 设备类型 | 安装方式 | 功率大小 |  |  |  |  | ABC
电气设备长期过载会扩展成( )故障。 | 多选题 | 一般 | 短路 | 欠压 | 漏电 | 断相 |  |  |  |  | AC
对继电保护有哪些基本要求( )。 | 多选题 | 一般 | 可靠性 | 选择性 | 灵敏性 | 快速性 |  |  |  |  | ABCD
对井下变配电所值班人员的要求哪些是正确的？（）。 | 多选题 | 一般 | 可以口头约时进行停电、送电操作 | 确切掌握本所变配电系统的接线情况及主要设备的性能、技术数据和位置。 | 将当日的运行情况、检修及事故处理情况填入运行记录内 | 值班时间内自觉遵守劳动纪律和本所的各项规章制度，劳动防护用品穿戴整齐 |  |  |  |  | BCD
对于电感元件，下面说法正确的是（ ）。 | 多选题 | 一般 | 电感在直流电路中可视为短路 | 电感在直流电路中可视为断路 | 电感在高频交流电路中可视为短路 | 电感在高频交流电路中可视为断路 |  |  |  |  | AD
对于高压验电器的使用，以下哪些是正确的？（） | 多选题 | 一般 | 使用前按要求组装好，用湿布擦拭干净 | 操作者要戴绝缘手套，穿绝缘靴 | 验电时要逐渐靠近带电体，至灯亮或发出信号为止 | 使用前先在带电部位试一下，以免引起误判而导致触电事故 |  |  |  |  | BCD
对于生产中的重要负荷，应首先保证其供电的什么性能？（） | 多选题 | 一般 | 经济性 | 灵敏性 | 安全性 | 可靠性 |  |  |  |  | CD
发生供电事故时，值班员必须沉着、迅速、准确地进行处理，以免扩大事故。以下处理正确的有（）。 | 多选题 | 一般 | 尽速限制事故的发展，消除事故的根源，并解除对人身及设备安全的威胁 | 用一切可能的办法保持设备继续运行，对重要负荷（特别是局部风机）应保证不停电，对已停电的用户应迅速地恢复供电 | 改变运行方式，使供电恢复正常 | 不假思索，匆忙处理 |  |  |  |  | ABC
发生事故时，现场人员的行动原则是( )。 | 多选题 | 一般 | 及对报告灾情 | 积极抢救 | 安全撤离 | 妥善避灾 |  |  |  |  | ABCD
防爆电磁启动器等防爆电气设备入井前，应检查其（ ）。 | 多选题 | 一般 | 产品合格证 | 防爆合格证 | 运转试验情况 | 安全性能 |  |  |  |  | ABD
防爆电气设备按使用环境的不同分为（）类。 | 多选题 | 一般 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ |  |  |  |  | AB
防爆电气设备到矿验收时,应当检查(),并核查与安全标志审核的一致性。 | 多选题 | 一般 | 煤矿矿用产品安全标志 | 产品合格证 | 商标 | 产品说明书 |  |  |  |  | AB
防爆电气设备的防爆标志由（）组成。 | 多选题 | 一般 | 总标志 | 煤安标志 | 型式标志 | 类型标志 |  |  |  |  | ACD
防爆电气设备人井前，应检查其（）；检查合格并签发合格证后，方准入井。 | 多选题 | 一般 | 产品合格证 | 煤矿矿用产品安全标志 | 安全性能 | 防爆合格证 |  |  |  |  | ABC
防爆电气设备外壳的防护等级是指（）能力。 | 多选题 | 一般 | 防尘 | 防外物 | 防水 | 防潮 |  |  |  |  | BC
隔爆型电气设备隔爆接合面的三要素是（）。 | 多选题 | 一般 | 间隙 | 宽度 | 粗糙度 | 隔爆面平整度 |  |  |  |  | ABC
隔爆型电气设备隔爆面的防锈一般采用（）等方法。 | 多选题 | 一般 | 热磷处理 | 涂磷化底漆 | 涂防锈油剂 | 涂油漆 |  |  |  |  | AB
隔爆型防爆电气设备外壳防爆接合面的主要参数有( )。 | 多选题 | 一般 | 隔爆接合面间隙 | 隔爆接合面宽度 | 电气间隙 | 隔爆面粗糙度 |  |  |  |  | ABD
各防护装置的（）应以机电设备标准化要求为主要依据。 | 多选题 | 一般 | 设计 | 制造 | 安装 | 挪移 |  |  |  |  | ABC
各种有效的人工呼吸必须在呼吸道畅通的前提下进行，常用的方法有( )。 | 多选题 | 一般 | 口对口吹气法 | 仰卧压胸法 | 俯卧压背法 | 仰卧压背法 |  |  |  |  | ABC
根据不同的防爆要求，矿用防爆型电气设备主要分为（ ）、矿用充砂型、矿用浇封型及矿用气密型等。 | 多选题 | 一般 | 矿用隔爆型 | 矿用增安型 | 矿用本质安全型 | 矿用正压型 |  |  |  |  | ABCD
根据运行经验总结及事故统计可知，在电气方面比较严重的事故有以下哪几种？（） | 多选题 | 一般 | 短时间过负荷 | 主要电气设备的绝缘损坏 | 电气误操作 | 高压断路器与操作机构的损坏 |  |  |  |  | BCD
更换变压器呼吸器内的吸潮剂时，应注意（ ）。 | 多选题 | 一般 | 应将重瓦斯保护改接信号 | 取下呼吸器时应将连管堵住，防止回吸空气 | 换上干燥的吸潮剂后，使油封内的油没过呼气嘴将呼吸器密封 | 加水 |  |  |  |  | ABC
供电网路中，( )均可能会引起漏电故障。 | 多选题 | 一般 | 电缆的绝缘老化 | 电气设备受潮或进水 | 橡套电缆护套破损 | 带电作业 |  |  |  |  | ABCD
供电网络中，( )可造成短路故障。 | 多选题 | 一般 | 电缆的绝缘老化 | 不同相序的两回路电源线并联 | 检修完毕的线路在送电时没有拆除三相短路接地的地线 | 电气设备防护措施不当 |  |  |  |  | ABCD
供电线路、电气设备出现过电流故障时,其危害可能有()。 | 多选题 | 一般 | 烧毁导线 | 烧毁电机 | 引发火灾 | 引爆瓦斯和煤尘 |  |  |  |  | ABCD
供电质量主要是用（ ）标准来衡量。 | 多选题 | 一般 | 供电半径 | 供电电压 | 供电频率 | 供电可靠性 |  |  |  |  | BCD
关于对井下电缆的选用，下列哪些是正确的?( ) | 多选题 | 一般 | 缆敷设地点的水平差应与规定的电缆允许敷设水平差适应 | 电缆应带有供保护接地用的足够截面的导体 | 应采用铝包电缆 | 必须选用取得煤矿矿用产品安全标志的阻燃电缆 |  |  |  |  | ABD
异步电动机按转子结构可分为（ ）。 | 多选题 | 一般 | 三相 | 笼型电动机 | 单相 | 绕线型电动机 |  |  |  |  | BD
异步电动机运行时，电动机温度过高，电流增大，原因有（ ）等。 | 多选题 | 一般 | 过载 | 电压过高 | 定子绕组匝间短路 | 三相电压不平衡 |  |  |  |  | ABCD
异步电动机转子不动时，完全等效于变压器的短路运行，此时（ ）。 | 多选题 | 一般 | 没有功率输出 | 转差率为1 | 转差率为0 | [5 empty] | AB
异步电动机转子转动时，转子绕组的电势（ ）。 | 多选题 | 一般 | 与转子电流频率成正比 | 与转子绕组每相匝数成反比 | 与转子绕组匝数成正比 | 与主磁通无关 |  |  |  |  | AC
影响人体触电伤害程度的因素有（）等。 | 多选题 | 一般 | 电流的大小 | 持续时间 | 电流的途径 | 电流频率 |  |  |  |  | ABCD
在（）的电缆可采用铝芯电缆；其他地点的电缆必须采用铜芯电缆。 | 多选题 | 一般 | 进风斜井 | 片底车场 | 井下中央变电所至采区变电所之间 | 井底车场附近 |  |  |  |  | ABCD
在（）中不应敷设电缆。 | 多选题 | 一般 | 总回风巷 | 专用回风巷 | 总进风巷 | 专用进风巷 |  |  |  |  | AB
在采煤工作面移动刮板输送机时,必须有()的安全措施。 | 多选题 | 一般 | 防止冒顶 | 防止顶伤人员 | 防止损坏设备 | 防止输送机弯曲 |  |  |  |  | ABC
在带式输送机的运转中，发生断带事故的主要原因是（）。 | 多选题 | 一般 | 输送带张力过大 | 装载分布严重不均或严重超载 | 输送带接头质量不符合要求 | 输送带接头质量不符合要求 |  |  |  |  | ABCD
在供电设计中应考虑以下几个方面的因素。( ) | 多选题 | 一般 | 基本建设投资 | 设备材料及有色金属的消耗量 | 电能损耗和维护费用 | 留有发展、扩建余地 |  |  |  |  | ABCD
在立井井筒或倾角30。及其以上的井巷中，电缆应用（）或其他夹持装置进行敷设。 | 多选题 | 一般 | 夹子 | 卡箍 | 钢丝 | 吊钩 |  |  |  |  | AB
在信号安全装置方面，《煤矿安全规程》规定，机车的（）中任何一项不正常或防爆部分失爆时都不得使用。 | 多选题 | 一般 | 灯 | 警铃 | 连接装置或撤沙装置 | 制动闸 |  |  |  |  | ABCD
造成带式输送机发生火灾事故的原因，叙述正确的是（）。 | 多选题 | 一般 | 使用阻燃输送带 | 输送带打滑 | 输送带严重跑偏被卡住 | 液力偶合器采用可燃性工作介质 |  |  |  |  | BCD
造成带式输送机输送带打滑的原因叙述正确的有（）。 | 多选题 | 一般 | 超载运行 | 输送带张力过小 | 输送带受力不均匀 | 摩擦系数减小 |  |  |  |  | ABD
造成电动机出现过负荷的原因主要有（）。 | 多选题 | 一般 | 频繁启动 | 机械卡堵 | 电源电压低 | 启动时间长 |  |  |  |  | ABCD
造成短路故障的主要原因有()。 | 多选题 | 一般 | 误操作 | 电源电压低 | 绝缘击穿 | 机械性绝缘损伤 |  |  |  |  | ACD
自感电势的大小与（ ）有关。 | 多选题 | 一般 | 线圈中电流的大小 | 线圈中穿过的磁通强弱 | 线圈电感的大小 | 线圈中电流的变化率 |  |  |  |  | CD
井下高压电动机、动力变压器的高压控制设备，应具有的保护功 能有（ ）。 | 多选题 | 一般 | 短路 | 过负荷 | 接地 | 欠压释放 |  |  |  |  | ABCD
10kV及其以下的矿井架空电源线路不得共杆架设。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | A
1140V低压电网最低绝缘电阻整定值为20000Ω | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | B
40KW以上电动机应采用真空电磁起动器控制 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | A
6KV矿井架空电源线路设有应急照明设施. | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | A
KYGG-2Z型高压真空配电箱具有防止误入带电间隔功能，只有挂接地线后才可进入配电箱。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | A
PLC只能使用专用的编程器进行编程。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | B
安全电压是127V，安全电流是30MA | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | B
按照《煤矿安全规程》规定,对在用提升钢丝绳的定期检验,可以只做每根钢丝的拉断和弯曲两种试验。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | A
保护接地的作用是为了降低电气设备外壳意外带电时的对地电压。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | A
保护接地就是将电气设备正常带电的部分与接地体相连. | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | B
保护接地可有效防止因设备外壳带电引起的人身触电事故。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | A
变压器内部故障及各部件过热不会引起一系列的气味、颜色的变化。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | B
变压器油的理化试验是检查变压器油的老化程度 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | A
变压器有“吱吱”放电声或“辟啪”爆裂声，这可能是变压器内部有放电闪络或绝缘击穿引起的。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | A
变压器运行时，“嗡嗡”声大而沉重，但无杂音，一般是过负荷引起。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | A
变压器在正常运行时，由于铁心的振动而发出轻微的“嗡嗡”声，声音清晰而有规律。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | A
不同类型的电缆可以直接连接。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | B
不允许绞车电动机在不给电的情况下松闸下放重物。（） | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | A
采掘工作面的空气温度超30℃,机电设备硐室的空气温度超过34℃时,必须停止作业。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | A
采煤工作面刮板输送机必须安设能发出停止和启动信号的装置,发出信号点的间距不得超过15m。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | A
采煤机停止工作或检修时，必须切断电源，并打开其磁力起动器的隔离开关。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | A
采区低压电缆严禁采用铝芯. | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | A
采区电气设备使用3300V供电时．必须制定专门的安全措施。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | A
采用机车运输时，列车的制动距离每年至少测定一次，运送物料时不得超过40 m。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | A
采用机车运输时，列车或单独机车都必须前有照明，后有红灯。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | A
操作高压电气设备主回路时，操作人员必须戴绝缘手套，穿绝缘靴或站绝缘台上。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | A
操作调度绞车时，当电动机开动后，应将工作闸和制动闸同时闸住。（） | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | B
操作调度绞车时，应在两个刹车手把处于刹车位置时，按动启动按钮。（） | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | B
插接钢丝绳的插接长度不得大于钢丝绳直径的1000倍。（） | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | B
常用的50～60Hz的工频交流电对人体的伤害最严重。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | A
常用的防爆液压绞车是采用直接连接方式。（） | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | A
触电对人体的伤害分为电击和电伤两种。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | A
触头发热程度与流过触头的电流有关，与触头的接触电阻无关 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | B
从地面到井下的专用人行道必须有足够的照明. | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | A
带电搬迁是指设备在带电状态下进行搬动（移动）安设位置的操作。为不影响生产可以带电搬迁。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | B
带式输送机巷道中行人跨越带式输送机处应设过桥。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | A
当变压器二次电流增大时，一次电流也相应增大 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | A
当变压器一次侧电流增加时，铁芯中磁通会相应增加 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | B
当电网发生接地时,人走到离接地点越近，跨步电压越高，危险性越大。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | A
当调度绞车需要反向提升时，必须使电动机反向运转。（） | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | A
倒闸操作的中心环节和基本原则是遵循不能带负荷拉、合隔离开关。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | A
低压电动机的控制设备,必须具备短路、过负荷、单相断线、漏电闭锁保护及远程控制功能。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | A
地面变电所必需设有应急照明设施. | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | A
地面中性点直接接地的变压器或发电机可以直接向井下供电。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | B
电击是指电流流过人体内部，造成人体内部器官损伤和破坏，甚至导致人死亡。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | A
电缆穿过墙壁的部分应用套管保护，并严密封堵管口。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | A
电缆过热会加速绝缘老化，缩短使用寿命并可能造成事故。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | A
电缆进线装置密封圈与电缆、线嘴之间可以有包扎物。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | B
电缆线芯必须使用齿形压线板（卡爪）或线鼻子与电气设备进行连接。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | A
电缆芯线的连接应采用压接或焊接，严禁帮扎。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | A
电缆在使用中遇到挤、压、埋、砸、刮、受潮、进水，都可能使电缆的绝缘下降，造成漏电、短路及断相事故。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | A
电缆在运行中要定期检查，检查电缆的绝缘电阻、温升以及悬挂状况和电缆是否受机械损伤，并观察电缆连接处的情况。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | A
电力电子设备或者变流设备的电磁兼容性应当符合国家标准、规范要求。电气设备不应超过额定值运行。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | A
电流通过人体时间越长，电击伤害程度越重。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | A
电气保护装置对其保护范围内发生的故障和不正常运行状态的反应能力称为保护装置的灵敏性。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | A
电气设备的失误主要是由于安装、检修质量不符合标准及使用、维护不当造成的。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | A
电气设备和电缆长期过负荷可以避免漏电事故的发生。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | B
电气设备着火时,应首先切断电源；在切断电源前,只准使用不导电的灭火器材进行灭火。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | A
电气设备中所有过流现象都是不允许的。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | B
三相变压器一次侧绕组接错会使磁阻和空载电流增大 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | A
三相负载作Y连接，只要有了中线，就不会发生中性点位移现象 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | B
三相四线制零线上不准加装熔断器和开关 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | A
三相异步电动机变频调速过程中必须同时调节定子电压 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | A
三相异步电机的调速方法有：变频调速、变极调速、改变电动机转差率。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | A
设置过电流保护的目的就是线路或电气设备发生过电流故障时，能及时切断电源防止过电流故障引发电气火灾、烧毁设备等现象的发生。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | A
设置在水沟中的局部接地极应用面积不小于0.5m2、厚度不小于3mm的钢板或具有同等有效面积的钢管制成，并应平放于水沟深处。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | B
深度指示器失效保护是提升装置必须装设的主要保险装置之一。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | A
Note on K2: 如需增加选项，请插入列， 并且命名为【选项X】
Note on L2: 考试题目答案不能为空 问卷题答案可以为空

## Sheet1 (2)
根据《安全生产法》，生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产（）责任人。 | 单选题 | B | 《安全生产法》规定，生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责： | 多选题 | ABC | 《安全生产法》规定，安全生产工作坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针。 | 判断题 | A
《陕西省安全生产条例》规定，生产经营单位的法定代表人和实际控制人（）对本单位安全生产全面负责。 | 单选题 | A | 《陕西省安全生产条例》规定，生产经营单位的安全生产责任人包括： | 多选题 | ABCD | 陕西省规定，生产经营单位的分管安全负责人承担安全生产综合管理领导责任。 | 判断题 | A
矿山、金属冶炼建设项目的安全设施必须与主体工程（）。 | 单选题 | B | 安全生产 “三同时” 原则是指安全设施与主体工程（）。 | 多选题 | ABD | 生产经营单位可以与从业人员签订协议，免除其事故赔偿责任。 | 判断题 | B
陕西省规定，物业服务企业对服务区域的消防设施应（）进行安全检查。 | 单选题 | C | 陕西省规定，物业服务企业应对下列部位定期检查： | 多选题 | ABCD | 陕西省规定，矿山企业应开展安全生产标准化工作。 | 判断题 | A
生产经营单位不得使用国家和本省公布的（）的工艺、设备。 | 单选题 | C | 《安全生产法》规定，从业人员有权对本单位安全生产工作提出（）。 | 多选题 | ABCD | 从业人员发现事故隐患后，应直接向应急管理部门报告。 | 判断题 | B
《安全生产法》规定，特种作业人员必须取得（）方可上岗作业。 | 单选题 | B | 陕西省规定，生产经营单位进行危险作业时，应符合下列条件： | 多选题 | ABCD | 陕西省规定，危险作业时发现紧急情况，应立即停止作业并撤出人员。 | 判断题 | A
陕西省对高危行业领域强制实施（）。 | 单选题 | C | 生产经营单位的安全生产资金投入应用于： | 多选题 | ABCD | 安全生产费用可以用于购买办公设备。 | 判断题 | B
生产经营单位发生事故后，主要负责人应立即（）。 | 单选题 | A | 陕西省规定，下列行业中强制实施安全生产责任保险的有： | 多选题 | ABCD | 陕西省规定，安全生产监督管理部门可委托乡镇政府开展日常监管工作。 | 判断题 | A
《陕西省安全生产条例》规定，危险作业需由（）现场统一指挥和监督。 | 单选题 | B | 《安全生产法》规定，生产经营单位不得关闭、破坏直接关系生产安全的（）。 | 多选题 | ABCD | 生产经营单位的主要负责人对重大事故隐患排查治理不力的，无需承担责任。 | 判断题 | B
安全生产费用应当专项用于（）。 | 单选题 | B | 陕西省规定，重大危险源应采取下列措施： | 多选题 | ABCD | 陕西省规定，南水北调水源区的尾矿库应建立在线监测系统。 | 判断题 | A
陕西省规定，同一建筑物内多个生产经营单位委托物业服务企业管理的，由（）履行安全管理职责。 | 单选题 | B | 从业人员的安全生产义务包括： | 多选题 | ABCD | 《安全生产法》规定，特种作业人员每 2 年需复审一次。 | 判断题 | B
《安全生产法》规定，从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权（）。 | 单选题 | B | 陕西省规定，安全生产监督管理部门的职责包括： | 多选题 | ABCD | 陕西省规定，安全生产责任制考核结果无需向从业人员通报。 | 判断题 | B
陕西省对重大危险源实行（）制度。 | 单选题 | A | 《安全生产法》规定，生产经营单位不得将项目发包给（）的单位。 | 多选题 | AB | 生产经营单位的安全生产管理人员可直接向监管部门报告重大隐患。 | 判断题 | A
生产经营单位的安全生产责任制核心是（）。 | 单选题 | A | 陕西省规定，危险化学品单位应装配（）系统。 | 多选题 | ABC | 陕西省规定，城乡规划部门核发建设许可证时，无需审查安全距离。 | 判断题 | B
陕西省规定，尾矿库闭库后的安全管理由（）负责。 | 单选题 | A | 事故调查处理应包括下列内容： | 多选题 | ABC | 从业人员有权了解作业场所的危险因素及应急措施。 | 判断题 | A
《安全生产法》规定，建设项目安全设施的（）对设计负责。 | 单选题 | B | 陕西省规定，生产经营单位的安全生产责任制应明确： | 多选题 | ABC | 陕西省规定，安全生产中介服务机构可出具虚假证明。 | 判断题 | B
陕西省对安全生产不良信息实行（）。 | 单选题 | B | 《安全生产法》规定，安全生产监督检查人员执行职务时应： | 多选题 | ABC | 生产经营单位关闭安全监控设备的，可处五万元以下罚款。 | 判断题 | A
生产经营单位不得因从业人员（）而降低其待遇。 | 单选题 | D | 陕西省规定，下列场所中不得建设危险物品生产场所的有： | 多选题 | ABCD | 陕西省规定，事故调查处理结果评估应向社会公开。 | 判断题 | A
陕西省规定，危险化学品单位工艺变更前应先进行（）。 | 单选题 | A | 生产经营单位的安全生产管理机构职责包括： | 多选题 | ABCD | 劳务派遣人员的安全生产教育由用工单位负责。 | 判断题 | A
《安全生产法》规定，事故调查处理应遵循（）原则。 | 单选题 | B | 陕西省规定，事故调查报告应包括（）。 | 多选题 | ABCD | 陕西省规定，危险化学品单位变更工艺前无需进行风险分析。 | 判断题 | B
陕西省规定，高瓦斯矿井应执行（）瓦斯治理方针。 | 单选题 | A | 《安全生产法》规定，从业人员有权获得（）。 | 多选题 | ABCD | 《安全生产法》规定，安全生产责任制只需明确主要负责人职责。 | 判断题 | B
生产经营单位的安全生产管理机构职责不包括（）。 | 单选题 | B | 陕西省规定，安全生产不良信息包括： | 多选题 | ABCD | 陕西省规定，安全生产专项资金可用于公共隐患治理。 | 判断题 | A
陕西省规定，应急救援预案演练每年至少进行（）次综合演练。 | 单选题 | A | 生产经营单位的应急预案应包括（）。 | 多选题 | ABCD | 从业人员拒绝违章指挥的，生产经营单位可降低其待遇。 | 判断题 | B
《安全生产法》规定，从业人员调换岗位时应接受（）培训。 | 单选题 | B | 陕西省规定，尾矿库应建立（）制度。 | 多选题 | ABCD | 陕西省规定，尾矿库闭库后由当地政府负责安全管理。 | 判断题 | B
陕西省规定，危险作业前应向作业人员说明（）。 | 单选题 | A | 《安全生产法》规定，负有安全生产监督管理职责的部门应（）。 | 多选题 | ABCD | 生产经营单位的安全生产档案应至少保存 5 年。 | 判断题 | B
生产经营单位的安全生产档案应至少保存（）年。 | 单选题 | B | 陕西省规定，危险物品的生产、储存单位的安全生产管理人员任免应告知（）。 | 多选题 | AB | 陕西省规定，公众聚集场所可超过设计容纳人数。 | 判断题 | B
陕西省规定，建设项目与危险物品场所的安全距离应符合（）。 | 单选题 | D | 从业人员在作业过程中应严格落实（）。 | 多选题 | ABCD | 《安全生产法》规定，事故调查报告应依法向社会公布。 | 判断题 | A
《安全生产法》规定，安全生产责任制应明确各岗位的（）。 | 单选题 | A | 陕西省规定，建设项目安全设施的（）对工程质量负责。 | 多选题 | AB | 陕西省规定，安全生产监督管理部门可要求被检查单位购买指定安全设备。 | 判断题 | B
陕西省规定，安全生产专项资金用于（）。 | 单选题 | A | 《安全生产法》规定，生产经营单位使用被派遣劳动者时，应（）。 | 多选题 | ABC | 从业人员发现事故隐患后有权决定是否报告。 | 判断题 | B
生产经营单位发生合并、分立时，应明确（）。 | 单选题 | A | 陕西省规定，应急救援队伍应配备（）。 | 多选题 | ABCD | 陕西省规定，高危行业必须投保安全生产责任保险。 | 判断题 | A
[6 empty] | 生产经营单位的安全生产管理人员未履行职责的，可处一万元以上罚款。 | 判断题 | A
[6 empty] | 陕西省规定，建设项目安全设施验收由施工单位负责。 | 判断题 | B
[6 empty] | 从业人员在劳动合同中有权了解劳动安全保障事项。 | 判断题 | A
[6 empty] | 陕西省规定，安全生产不良信息纳入公共信用系统。 | 判断题 | A
[6 empty] | 生产经营单位可临时拆除安全防护设施，但需事后恢复。 | 判断题 | B
[6 empty] | 陕西省规定，事故现场处置由县级人民政府统一指挥。 | 判断题 | A
[6 empty] | 《安全生产法》规定，安全生产责任制考核结果作为岗位调整依据。 | 判断题 | A
[6 empty] | 陕西省规定，安全生产监督检查人员可泄露被检查单位秘密。 | 判断题 | B
[6 empty] | 从业人员在紧急情况下撤离作业场所的，单位可解除劳动合同。 | 判断题 | B
[6 empty] | 陕西省规定，安全生产中介服务机构不得与监管部门存在利益关联。 | 判断题 | A