## Sheet1
试题导入模板
*题目 | *题型 | *题目难度 | 选项A | 选项B | 选项C | 选项D | 选项E | 选项F | 选项G | 选项H | *标准答案 | 答案解析
焊接电缆的作用是（ ）。 | 单选题 | 一般 | 绝缘 | 降低发热量 | 传导电流 | 保证接触良好 |  |  |  |  | D
空气中氧气浓度小于（ ）煤尘就不能爆炸。 | 单选题 | 一般 | 17% | 20% | 22% | 24% |  |  |  |  | A
某台电动机的效率高，说明电动机（ ）。 | 单选题 | 一般 | 做功多 | 功率大 | 功率因数大 | 本身功率损耗小 |  |  |  |  | D
矿用隔爆型磁力起动器的隔离换向开关与前门之间有可靠的（ ）闭锁装置。 | 单选题 | 一般 | 电气 | 机械 | 液压 | [5 empty] | B
井下电气设备的接地电阻不大于（ ）。 | 单选题 | 一般 | 1W | 2W | 3W | 5W |  |  |  |  | B
变压器连接组别标号中d表示（ ）。 | 单选题 | 一般 | 高压侧星形连接 | 高压侧三角形连接 | 低压侧星形连接 | 低压侧三角形连接 |  |  |  |  | D
晶体三极管作开关使用时，应工作在（ ）。 | 单选题 | 一般 | 放大区 | 饱和区 | 截止区 | 饱和区和截止区 |  |  |  |  | D
通态平均电压值是衡量晶闸管质量好坏的指标之一，其值（ ）。 | 单选题 | 一般 | 越大越好 | 越小越好 | 适中为好 | [5 empty] | A
电气设备的消弧片数量，380V不少于8片，660V时不少于（ ）。 | 单选题 | 一般 | 8片 | 10片 | 11片 | 12片 |  |  |  |  | C
真空断路器的触点常采取（ ）。 | 单选题 | 一般 | 桥式触头 | 指形触头 | 辫形触头 | 对接式触头 | 滚动式触头 |  |  |  | D
高压绝缘棒应（ ）进行一次耐压试验，高压验电器应（ ）进行一次耐压试验。 | 单选题 | 一般 | 3月、6月 | 6月、12月 | 12月、24月 | 24月、36月 |  |  |  |  | B
三相异步电动机采用Ｙ－△减压起动时，其起动电流是全压起动电流的（ ）。 | 单选题 | 一般 | 1/3 | 1/2 | 1/√2 | 倍数不能确定 |  |  |  |  | A
过电流和过电压继电器的返回系数总是（ ），返回子数越接近于1，则说明继电器灵敏度高。 | 单选题 | 一般 | 大于1 | 等于1 | 小于1 | [5 empty] | C
感应式电流继电器的电磁元件的动作电流可通过调节（ ）的大小来调整，（ ）越大则动作电流越大。 | 单选题 | 一般 | 线圈抽头 | 弹簧拉力 | 气隙 | [5 empty] | C
提高电磁式继电器返回子数的矛盾可采用（ ）。 | 单选题 | 一般 | 增加衔铁吸合的气隙 | 减小衔铁吸合的气隙 | 减小反作用弹簧的刚度 | [5 empty] | A
过电压是指供电系统中电压超过额定电压（ ）%以上。 | 单选题 | 一般 | 25 | 20 | 15 | [5 empty] | C
高压线路停电时，严禁带负荷拉开（ ）的现象发生。 | 单选题 | 一般 | 负荷开关 | 隔离开关 | 空气开关 | [5 empty] | B
交流接触器的铁芯端嵌入一短路环的作用是（ ）。 | 单选题 | 一般 | 减少磁滞损耗 | 减少线圈发热 | 减少振动和噪音 | [5 empty] | C
一只220V60W的灯泡，把它改接在110V的电源上，它消耗的功率为（ ）W。 | 单选题 | 一般 | 5 | 15 | 30 | [5 empty] | B
井下低压供电系统不应超过（ ） | 单选题 | 一般 | 380V | 660V | 1140V | [5 empty] | C
人的身体同时接触2根电源线时，电流从1根导线经过人体流到另1根导线属于（ ）。 | 单选题 | 一般 | 单相触电 | 直接触电 | 两相触电 | 间接触电 |  |  |  |  | C
两个阻值分别为2欧和4欧的电阻并联使用，其并联后的阻值为（ ） | 单选题 | 一般 | 2欧 | 6欧 | 4/3欧 | [5 empty] | C
三相电源中流过每一相线圈中的电流称（ ） | 单选题 | 一般 | 线电流 | 相电流 | 线电压 | [5 empty] | B
线圈产生感生电动势的大小正比通过线圈的（ ）。 | 单选题 | 一般 | 磁通量的变化量 | 磁通量的变化率 | 磁通量的大小 | [5 empty] | B
触头压力与接触电阻（ ）。 | 单选题 | 一般 | 成正比 | 成反比 | 无关 | 无比例关系 |  |  |  |  | B
对交流电而言，若操作频率过高会导致（ ）。 | 单选题 | 一般 | 铁芯过热 | 线圈过热 | 触头过热 | 触头烧毛 |  |  |  |  | B
单向桥式整流电路中有一只二极管损坏，则该整流电路（ ）。 | 单选题 | 一般 | 不能工作 | 仍能正常工作 | 输出电压下降 | 输出电压下降或不能工作 |  |  |  |  | D
电缆引出入进线嘴,规定密封圈内径大于电缆外径（ ）以上，即应认为电气设备为失爆。 | 单选题 | 一般 | 0.5毫米 | 1毫米 | 1.5毫米 | 2毫米 |  |  |  |  | B
变电所内三相母线着色排列正确的是（ ）。 | 单选题 | 一般 | 黄红绿 | 黄绿红 | 红绿黄 | 红黄绿 |  |  |  |  | B
远距离控制线路的额定电压不应超过（ ）V。 | 单选题 | 一般 | 12 | 36 | 127 | [5 empty] | B
电缆悬挂点的间距，在水平巷道或倾斜井巷内不得超过（ ）m。 | 单选题 | 一般 | 3 | 4 | 5 | [5 empty] | A
每一矿井应有（ ）回路电源线路。 | 单选题 | 一般 | 一回路 | 二回路 | 三回路 | 四回路 |  |  |  |  | B
低压隔爆开关进出电缆时，橡套电缆的护套要伸入密封圈内至少（ ）mm。 | 单选题 | 一般 | 8 | 9 | 10 | [5 empty] | C
接线盒内裸露导电芯线之间的空气间隙，660V时要求不小于（ ）mm。 | 单选题 | 一般 | 8 | 9 | 10 | [5 empty] | C
三相异步电动机机械负载加重时，转子转速将（ ）。 | 单选题 | 一般 | 升高 | 下降 | 不变 | 不一定 |  |  |  |  | B
钳形电流表使用时应先用较大量程，然后再视被测电流的大小变换量程。切换量程时应（ ）。 | 单选题 | 一般 | 直接转动量程开关 | 先将钳口打开，再转动量程开关 | [6 empty] | B
检漏继电器的主辅接地极间距应不小于（ ） | 单选题 | 一般 | 3m | 5m | 10m | [5 empty] | B
《煤矿安全规程》的规定,矿井备用通风机必须能在（ ）内开动。 | 单选题 | 一般 | 10min | 15min | 20min | 25min |  |  |  |  | A
一个12V、6W的灯泡接在6V电路中，则通过灯泡的实际电流是为（ ）。 | 单选题 | 一般 | 2A | 1A | 0.5A | 0.25A |  |  |  |  | D
测量电流所用电流表内阻应（ ）。 | 单选题 | 一般 | 要求尽量大 | 要求尽量小 | 接近被测负载电阻 | 无要求 |  |  |  |  | B
在1140V的供电系统中，要求每相线路对地绝缘电阻不低于（ ）MΩ。 | 单选题 | 一般 | 63 | 35 | 22 | 4.5 |  |  |  |  | A
在660V的供电系统中，要求每相线路对地绝缘电阻不低于（ ）MΩ。 | 单选题 | 一般 | 63 | 35 | 22 | 4.5 |  |  |  |  | B
在127V的供电系统中，要求每相线路对地绝缘电阻不低于（ ）MΩ。 | 单选题 | 一般 | 63 | 35 | 22 | 4.5 |  |  |  |  | D
人身通过（ ）电流时，就可能造成人身触电危险。 | 单选题 | 一般 | 30mA | 35mA | 40mA | 45mA |  |  |  |  | A
隔爆设备在外壳有严重变形，变形长度超过（ ）mm，同时凸凹深度超过5mm者属于失爆。 | 单选题 | 一般 | 30 | 40 | 50 | 60 |  |  |  |  | C
为降低变压器铁心中的（ ）叠电间要互相绝缘。 | 单选题 | 一般 | 无功损耗 | 空载损耗 | 涡流损耗 | 短路损耗 |  |  |  |  | C
风电闭锁的作用是防止（ ）的掘进工作面在送电后产生电火花造成瓦斯爆炸。 | 单选题 | 一般 | 停风 | 瓦斯超限 | 停风或瓦斯超限 | [5 empty] | C
电动机的机械特性是指转速和（ ）的关系。 | 单选题 | 一般 | 电流 | 电压 | 转矩 | [5 empty] | C
防止电火花引起的煤尘瓦斯爆炸事故，下面说法错误的是（ ）。 | 单选题 | 一般 | 不带电作业。 | 使用绝缘手套和绝缘靴、绝缘杆等绝缘作业工具。 | 按规定使用不防爆的电气仪表。 | 使用好检漏保护装置，防止电缆相对地产生火花。 |  |  |  |  | B
防止井下低压电网的触电事故,下面说法错误的为（ ） | 单选题 | 一般 | 不带电处理故障，维修设备，安装设备等。 | 按规定使用不防爆的电气仪表。 | 使用维护好保护接地装置，防止电缆、设备出现危险的漏电电压。 | 使用绝缘手套和绝缘靴、绝缘杆等绝缘作业工具 |  |  |  |  | B
监视电动机运行情况是否正常，最直接、最可靠的方法是看电动机是否出现（ ） | 单选题 | 一般 | 电流过大 | 转速过低 | 电压过高或过低 | 温升过高 |  |  |  |  | D
瓦斯爆炸后生成大量的有害气体，如一氧化碳、二氧化碳、并消耗大量的（ ），往往使人员因窒息和中毒而造成伤亡。 | 单选题 | 一般 | 氧气 | 氮气 | 一氧化碳 | 二氧化碳。 |  |  |  |  | A
直流电动机如要实现反转，需要对调电柜电源的极性，其励磁电源的极性（ ）。 | 单选题 | 一般 | 保持不变 | 同时对调 | 变与不变均可 | [5 empty] | A
在（ ）中，由于电枢电源很小，换向较容易，同时都不设换向极。 | 单选题 | 一般 | 串励直流电机 | 直流测速电机 | 直流同服电机 | 交磁电机扩大机 |  |  |  |  | C
井下最易积聚瓦斯的地点，下面说法不正确的是（ ）. | 单选题 | 一般 | 采区工作面隅角。 | 顶板冒落的空洞内。 | 停风的盲巷中。 | 采掘工作面回风巷风流中。 |  |  |  |  | D
提升机的爬行速度一般在（ ）。 | 单选题 | 一般 | 0.5～0.7m/s | 0.3～0.5m/s | 0.2～0.4m/s | 0.7～0.9m/s。 |  |  |  |  | B
一台三相异步电动机，其铭牌上标明额定电压为220/380Ｖ，其接法应是（ ）。 | 单选题 | 一般 | Ｙ/△ | △/Ｙ | △/△ | Ｙ/Ｙ |  |  |  |  | B
采区工作面使用屏蔽电缆的优点是（ ）。 | 单选题 | 一般 | 不接地 | 绝缘强度高 | 提高安全性 | 可靠性高 |  |  |  |  | C
在井下，对于控制、监测，通讯等弱电气设备，应优先考虑采用（ ）。 | 单选题 | 一般 | 矿用增安型。 | 防爆充油型。 | 本质安全型。 | 防爆正压型 |  |  |  |  | C
晶体三极管“放大”，实质上是（ ）。 | 单选题 | 一般 | 将小能量放大成大能量 | 将低电压放大成高电压 | 输出电压下降 | 用变化小的电流控制变化大电流 |  |  |  |  | D
定时器相当于继电器控制线路中的（ ）。 | 单选题 | 一般 | 继电器 | 辅助接点 | 中间继电器 | 时间继电器 |  |  |  |  | D
指令语句表中的OR指令表示（ ）。 | 单选题 | 一般 | 常开触点串联 | 常开触点并联 | 常闭触点串联 | 常闭触点并联。 |  |  |  |  | B
井下照明灯、接线合等固定电气设备主要是采用（ ）的电气设备。 | 单选题 | 一般 | 矿用增安型。 | 矿用隔爆型。 | 防爆充油型。 | 本质安全型 |  |  |  |  | A
入井人员必须随身携带自救器和（ ）。 | 单选题 | 一般 | 便携式瓦斯报警仪 | 便携式CO报警仪 | 矿灯 | 工具 |  |  |  |  | C
线圈产生感生电动势的大小正比通过线圈的（ ）。 | 单选题 | 一般 | 磁通量的变化量 | 磁通量的变化率 | 磁通量的大小 | [5 empty] | B
工作于放大状态的晶体三极管三个电极中（ ）电流最大。 | 单选题 | 一般 | 集电结 | 集电极 | 基极 | 发射极 |  |  |  |  | D
由RLC并联电路中，为电源电压大小不变而频率从其谐波频率逐渐减小到零时，电路中的电流值将（ ）。 | 单选题 | 一般 | 从某一最大值渐变到零 | 由某一最小值渐变到无穷大 | 保持某一定值不变 | [5 empty] | B
普通功率表在接线时，电压线圈和电流线圈的关系是（ ）。 | 单选题 | 一般 | 电压线圈必须接在电流线圈的前面 | 电压线圈必须接在电流线圈的后面 | 视具体情况而定 | [5 empty] | C
某三相异步电动机的额定电压为380Ｖ，其交流耐压试验电压为（ ）Ｖ。 | 单选题 | 一般 | 380Ｖ | 500Ｖ | 1000Ｖ | 1760V |  |  |  |  | D
真空断路器灭弧室的玻璃外壳起（ ）作用。 | 单选题 | 一般 | 真空密封 | 绝缘 | 真空密封和绝缘双重 | [5 empty] | C
变压器的基本工作原理是（ ）。 | 单选题 | 一般 | 电磁感应 | 电流的磁效应 | 能量平衡 | 电流的热效应 |  |  |  |  | C
因瓦斯超限而切断电源的电气设备，只有瓦斯浓度降到（ ）方可送电开动机器。 | 单选题 | 一般 | 1.5% | 1% | 0.5% | [5 empty] | B
低压断路器中的电磁脱扣器承担（ ）保护作用。 | 单选题 | 一般 | 过流 | 过载 | 失电压 | 欠电压 |  |  |  |  | D
通讯、信号、按钮、照明灯等小型设备接地线的连接螺栓直径不小于（ ）。 | 单选题 | 一般 | M6 | M8 | M10 | M12 |  |  |  |  | A
煤矿井下要求（ ）以上的电气设备必须设有良好的保护接地。 | 单选题 | 一般 | 24V | 36V | 12V | 32V |  |  |  |  | S
隔爆结合面上的针孔,在一平方厘米的范围内不超过（ ）个，且其直径不超过（ ）mm，深度不超过（ ）mm的隔爆面不为失爆。 | 单选题 | 一般 | 3、0.5、1 | 4、0.5、1 | 5、0.5、1 | 6、0.5、1 |  |  |  |  | C
Ｙ接法的三相异步电动机，在空载运行时，若定子一相绕组突然断路，则电机（ ）。 | 单选题 | 一般 | 必然会停止转动 | 有可能连续运行 | 肯定会继续运行 | [5 empty] | B
三相异步电动机机械负载加重时，定子电流将（ ） | 单选题 | 一般 | 增大 | 减小 | 不变 | 不一定 |  |  |  |  | A
井下停电检修作业中，悬挂“有人工作，不准送电”字样的警示牌的开关，（ ）有权取下此牌送电。 | 单选题 | 一般 | 机电技术人员 | 安全检查员 | 机电队长 | 执行此项工作的人员 |  |  |  |  | D
矿井两回路电源线，任一回路发生故障停止供电时，另一回路应能负担（ ） | 单选题 | 一般 | 矿井全部负荷 | 矿井75%的负荷 | 矿井的安全负荷 | 矿井一个水平的生产负荷 |  |  |  |  | A
三相异步电动机转子电阻增大，则启动电流将（ ）。 | 单选题 | 一般 | 增大 | 减小 | 不变 | 不一定 |  |  |  |  | B
测量电压所用电压表内阻应（ ）。 | 单选题 | 一般 | 要求尽量大 | 要求尽量小 | 接近被测负载电阻 | 无要求 |  |  |  |  | A
将一段均匀的阻值为R的导线从中间对折合成一条新导线，则新导线阻值为（ ）。 | 单选题 | 一般 | 1/4R | 1/2R | 2R | 4R |  |  |  |  | A
螺栓紧固后，螺栓螺纹应露出（ ）个螺距，不得在螺栓下面加多余垫圈、平垫来减少螺栓的伸出长度。 | 单选题 | 一般 | 2～6 | 1～3 | 2～4 | 3～5 |  |  |  |  | B
井下由采区变电所引出的馈电线上，应装设有（ ）。 | 单选题 | 一般 | 短路、过负荷、接地和欠压释放保护 | 短路、过负荷、漏电保护装置 | 短路、过负荷、单相断线、漏电闭锁保护装置及远程控制装置 | 短路、过流、漏电保护装置 |  |  |  |  | B
本身具有欠压、失压的控制电器是（ ）。 | 单选题 | 一般 | 熔断器 | 短路器 | 继电器 | 接触器 |  |  |  |  | D
连接主接地极的接地母线，应采用截面不小于（ ）的铜线，或截面不小于100毫米的镀锌铁线。 | 单选题 | 一般 | 16毫米 | 25毫米 | 35毫米 | 50毫米 |  |  |  |  | D
电缆护套穿入进线嘴长度为（ ）毫米 | 单选题 | 一般 | 2～5mm | 5～15mm | 15～20mm | [5 empty] | B
对于中小型电力变压器，投入运行后每隔（ ）要大修一次。 | 单选题 | 一般 | 1年 | 2～4年 | 5～10年 | 15年 |  |  |  |  | C
螺旋式喇叭嘴最少啮合扣数不得低于6扣，拧紧程度一般用一只手的拇、食、中指使压紧螺母向旋进方向前进超过（ ）。 | 单选题 | 一般 | 半圈 | 一圈 | 两圈 | 三圈 |  |  |  |  | A
欠电压是指电网电压突然消失或急剧降低（ ）。 | 单选题 | 一般 | 40％～50％ | 35％～45％ | 30％～40％ | [5 empty] | C
过电压是指供电系统中电压超过额定电压（ ）％以上。 | 单选题 | 一般 | 25 | 20 | 15 | [5 empty] | C
由RLC并联电路中，为电源电压大小不变而频率从其谐波频率逐渐减小到零时，电路中的电流值将（ ）。 | 单选题 | 一般 | 从某一最大值渐变到零 | 由某一最小值渐变到无穷大 | 保持某一定值不变 | [5 empty] | B
电压表的内阻（ ）。 | 单选题 | 一般 | 越小越好 | 越大越好 | 适中为好 | [5 empty] | B
普通功率表在接线时,电压线圈和电流线圈的关系是（ ）。 | 单选题 | 一般 | 电压线圈必须接在电流线圈的前面 | 电压线圈必须接在电流线圈的后面 | 视具体情况而定 | [5 empty] | C
凡有电缆压线板的电器，引入、引出电缆必须用压线板压紧，压线板未压紧电缆均属失爆，压扁量不得超过电缆直径的（ ）％。 | 单选题 | 一般 | 5 | 10 | 15 | 20 |  |  |  |  | B
继电保护是由（ ）组成。 | 单选题 | 一般 | 二次回路各元件 | 各种继电器 | 包括各种继电器、仪表回路 | [5 empty] | B
电气设备紧固件中，要求螺母要上满扣，一般螺栓长出螺母应为（ ）扣 | 单选题 | 一般 | 1～2 | 1～3 | 2～4 | [5 empty] | B
压力的法定计量单位是（ ） | 单选题 | 一般 | kg/cm² | Pa | kg | [5 empty] | B
电气设备检修中更换的零部件，其技术性能（ ）原设计的要求。 | 单选题 | 一般 | 可略低于 | 应高于 | 不得低于 | [5 empty] | C
防爆设备密封圈的外经D（60mm<D）与腔室内径间隙不大于（ ）mm。 | 单选题 | 一般 | 1 | 2 | 1.5 | [5 empty] | B
防爆设备密封圈的宽度不得小于（ ）mm。 | 单选题 | 一般 | 10 | 11 | 12 | [5 empty] | A
矿井高压电网单相接地电容电流不超过（ ） | 单选题 | 一般 | 5A | 10A | 20A | [5 empty] | C
过电压是指供电系统中电压超过额定电压（ ）%以上。 | 单选题 | 一般 | 25 | 20 | 5 | [5 empty] | C
高压线路停电时，严禁带负荷拉开（ ）的现象发生 | 单选题 | 一般 | 负荷开关 | 隔离开关 | 空气开关 | [5 empty] | B
电路的无功功率又可表示为（ ） | 单选题 | 一般 | P=UIcosα | Q=UI | Q=UIsinα | Q=UIcosφ |  |  |  |  | D
一只220V60W的灯泡，把它改接在110V的电源上，它消耗的功率为（ ）W | 单选题 | 一般 | 5 | 15 | 30 | [5 empty] | B
集成逻辑门电路内部是以（ ）为基本元件构成的。 | 单选题 | 一般 | 二极管 | 三极管 | 晶闸管 | 场效应管 |  |  |  |  | B
变压器的变换作用以下错误的是（ ） | 单选题 | 一般 | 变换电压 | 变换电流 | 变换功率 | 变换阻抗 |  |  |  |  | C
在调速系统中当电流截止负反馈参与系统调节时，说明调速系统主电路电流（ ） | 单选题 | 一般 | 过大 | 正常 | 过小 | 发生变化。 |  |  |  |  | A
一个12V、6W的灯泡接在6V电路中，则通过灯泡的实际电流是为（ ）。 | 单选题 | 一般 | 2A | 1A | 0.5A | 0.25A |  |  |  |  | D
用量程500V的只；直流电压表测量有效值为220V的工频电压，指针将在（ ）。 | 单选题 | 一般 | 0V | 220V | 310V | 500V |  |  |  |  | A
晶体三极管“放大”，实质上是（ ）。 | 单选题 | 一般 | 将小能量放大成大能量 | 将低电压放大成高电压 | 输出电压下降 | 用变化小的电流控制变化大电流 |  |  |  |  | D
矿井主通风机、排水泵等属于（ ）。 | 单选题 | 一般 | 一级负荷 | 二级负荷 | 三级负荷 | [5 empty] | A
通过人体电流为（ ）时就有生命危险 | 单选题 | 一般 | 30mA | 50mA | 36mA | [5 empty] | A
为保证矿井的供电质量，规定电压值不超过（ ）。 | 单选题 | 一般 | Ｕe±5％ | Ｕe±10％ | Ｕe±15％ | [5 empty] | A
熔断器在电路中可起到（ ）。 | 单选题 | 一般 | 过载保护 | 短路保护 | 过载及短路保护 | [5 empty] | B
在需要较低频率的振荡信号时，一般都采用（ ）振荡电路 | 单选题 | 一般 | LC | RC | 石英晶体 | 变压器 |  |  |  |  | B
在正逻辑门电路中要求与门输出高电平，则输入端（ ）。 | 单选题 | 一般 | 全为高电平 | 全为低电平 | 只要有一个高电平 | 只要有一个低电平 |  |  |  |  | A
多余的带电电缆（ ）。 | 单选题 | 一般 | 可以盘8字 | 可以盘О形 | 一定要悬挂 | [5 empty] | C
矿用６６０Ｖ隔爆开关的绝缘电阻不应低于（ ）。 | 单选题 | 一般 | １ＭΩ | ２ＭΩ | ５ＭΩ | [5 empty] | C
角频率ω与频率f之间的关系为（ ）。 | 单选题 | 一般 | ω=2πf | ω=1/f | ω=πf | ω=f |  |  |  |  | A
在频率为50HZ的交流电路上，电容器的容抗的线圈的感抗相等，现将频率提高到500HZ，则感抗与容抗相比等于（ ）。 | 单选题 | 一般 | 100 | 0.01 | 10 | 1000 |  |  |  |  | A
监视电动机运行情况是否正常，最直接、最可靠的方法是看电动机是否出现（ ）。 | 单选题 | 一般 | 电流过大 | 转速过低 | 电压过高或过低 | 温升过高 |  |  |  |  | D
短路保护整定的原则是根据最远点的（ ）。 | 单选题 | 一般 | 单相短路电流 | 两相短路电流 | 三相短路电流 | [5 empty] | B
电流互感器运行时（ ）。 | 单选题 | 一般 | 接近空载状态，二次侧不准开路 | 接近空载状态，二次侧不准短路 | 接近短路状态，二次侧不准短路 | 接近短路状态，二次侧不准开路 |  |  |  |  | D
单结晶体管的发射电压高于（ ）电压时，就导通。 | 单选题 | 一般 | 额定 | 峰点 | 谷点 | 安全 |  |  |  |  | B
测量设备的绝缘电阻，应使用（ ）。 | 单选题 | 一般 | 万用表 | 电桥 | 欧姆表 | 兆欧表 |  |  |  |  | D
在载荷大，定心精度要求高的场合，宜选用（ ）联接。 | 单选题 | 一般 | 平键 | 半圆键 | 销 | 花键 |  |  |  |  | D
三相鼠笼异步电动机的起动电流通常是额定电流的（ ） | 单选题 | 一般 | 1.8～2.5Ie | 4～5Ie | 5～7Ie | [5 empty] | C
在井下人体电阻通常以（ ）来考虑。 | 单选题 | 一般 | １ＫΩ | ２ＫΩ | １～２ＫΩ | [5 empty] | C
电动机的定额是指（ ）。 | 单选题 | 一般 | 额定功率 | 额定电压 | 额定电流 | 允许的运行方式 |  |  |  |  | D
采区变电所中的动力变压器是（ ） | 单选题 | 一般 | 矿用一般型 | 矿用防爆型 | 本安型 | [5 empty] | B
局部接地极可用镀锌钢板制成，其尺寸应不小于（ ） | 单选题 | 一般 | 面积>0.75m²，厚度为5mm | 面积>0.6m²，厚度为3mm | 面积>0.6m²，厚度为5mm | [5 empty] | B
井下通信，信号和控制等装置首先应采用（ ） | 单选题 | 一般 | 矿用隔爆型 | 本质安全型 | 特殊型 | [5 empty] | B
接地网上任上点的接地电阻不得超过（ ） | 单选题 | 一般 | １欧 | ２欧 | 3欧 | [5 empty] | B
移动式和手持式电气设备的接地电阻规定为（ ） | 单选题 | 一般 | 不大于１Ω | 不大于２Ω | 不大于3Ω | [5 empty] | A
在使用电压表时，为了扩大量程通常采用（ ）电阻的方法。 | 单选题 | 一般 | 串联 | 并联 | 混联 | 不变 |  |  |  |  | A
变压器的连接组表示高低绕组的接法和高低电势之间的（ ）关系，以字母的形式表示绕组的接法。 | 单选题 | 一般 | 电压 | 相位 | 电流 | 绕组 |  |  |  |  | B
如果一直线电流的方向由北向南，在它的上方放一个可以自由转动的小磁针，则小磁针的N极偏向（ ）。 | 单选题 | 一般 | 西方 | 东方 | 南方 | 北方 |  |  |  |  | A
PLC的核心部件是（ ）。 | 单选题 | 一般 | CPU | 编程器 | 存贮器 | 计数器。 |  |  |  |  | A
电气设备绝缘的测量应是（ ）。 | 单选题 | 一般 | 对地绝缘 | 相间绝缘 | 对地及相间绝缘 | [5 empty] | C
井下保护接地网中，接地线与接地体的连接应采用（ ）。 | 单选题 | 一般 | 绞接法 | 焊接 | 螺栓连接法 | 绑扎法 |  |  |  |  | B
在三相四线制中的相电压是线电压的（ ）倍。 | 单选题 | 一般 |  | 1/ | 2 | 0.5 |  |  |  |  | B
离心式通风机的工作原理是：在叶轮旋转（ ）力的作用下，将叶轮中心的空气排向叶轮外缘，由扩散器出口排出。 | 单选题 | 一般 | 径向 | 轴向 | 负压 | 离心 |  |  |  |  | D
作为谐波源的非线性设备有（ ）。 | 单选题 | 一般 | 电阻器 | 电容器 | 晶闸管 | 电抗器。 |  |  |  |  | C
井下高压电动机、动力变压器的高压侧应有（ ）、过负荷和欠电压释放保护。 | 单选题 | 一般 | 过电压 | 相序 | 短路 | 过流 |  |  |  |  | A
局部通风机的风电闭锁是用（ ）来反映瓦斯浓度的。 | 单选题 | 一般 | 瓦斯继电器 | 定时机构 | 风力继电器 | 传感器 |  |  |  |  | A
同一台Yd11连接的三相变压器改为Yy12连接后，其输出电压，功率为原来相比较（ ）。 | 单选题 | 一般 | 电压不变，功率减小 | 电压降低，电流增大 | 电压升高，功率不变 | 电压降低，功率减小。 |  |  |  |  | C
转速负反馈系统中，给定电阻Rg增加后，则（ ）。 | 单选题 | 一般 | 电动机转速下降 | 低于原来转速 | 高于原来转速 | 以恒定转速旋转。 |  |  |  |  | C
开关的触头使用一段时间后因受（ ）损伤弹簧变形、电流大、电弧温度高、金属表面氧化等原因都会损坏触头。 | 单选题 | 一般 | 机械 | 应力 | 磨擦 | 电弧 |  |  |  |  | A
矿井的两回路电源线路上（ ）分接其它负荷的现象发生。 | 单选题 | 一般 | 不得 | 可以 | 经批准后可以 | [5 empty] | A
井下高压电动机、高压控制设备应具有（ ）。 | 单选题 | 一般 | 短路、过负荷、接地和欠压释放保护 | 短路、过负荷、漏电保护装置 | 短路、过负荷，单相断线、漏电闭锁保护装置及远程控制装置 | 短路、过流、漏电保护装置 |  |  |  |  | A
对矿井电气保护装置的基本要求有：（ ）。 | 单选题 | 一般 | 选择性、快速性、灵敏性、动作可靠性 | 选择性、动作可靠性、快速性、安全性 | 动作可靠性、选择性、灵敏性、安全性 | [5 empty] | A
电阻上消耗的功率为（ ）。 | 单选题 | 一般 | 有功功率 | 无功功率 | 视在功率 | 有功功率和无功功率之和 |  |  |  |  | A
在自动控制系统中广泛应用的是（ ）。 | 单选题 | 一般 | 位置开关 | 闸刀开关 | 铁壳开关 | 行程开关 |  |  |  |  | D
绕线型三相异步电动机的启动电流为额定电流的（ ）倍 | 单选题 | 一般 | 1.5～2.5 | 1.5～1.8 | 2～3 | 3.2～4.5 |  |  |  |  | B
采煤机的失效截齿不得大于（ ） | 单选题 | 一般 | 1/5 | 1/11 | 1/8 | 1/12 |  |  |  |  | B
井下高压不超过（ ）V | 单选题 | 一般 | 6000 | 7000 | 9000 | 10000 |  |  |  |  | D
工作面空气温度不得超过（ ）℃ | 单选题 | 一般 | 24 | 26 | 28 | 30 |  |  |  |  | C
变压器的空载电流很小，一般为额定电流的（ ）。 | 单选题 | 一般 | 25%以下 | 2～10% | 15%以下 | [5 empty] | B
变压器装设的差动保护，对变压器来说一般要求是（ ）。 | 单选题 | 一般 | 所有变压器均装设 | 视变压器的使用性质而定 | 1500KVA以上的变压器要装设 | [5 empty] | C
电力变压器的油起（ ）作用。 | 单选题 | 一般 | 绝缘和灭弧 | 绝缘和防锈 | 绝缘和散热 | 灭弧和散热。 |  |  |  |  | C
铝材料比铜材料的导电性能（ ）。 | 单选题 | 一般 | 好 | 差 | 一样 | 稍好 |  |  |  |  | B
接地线的截面应（ ）。 | 单选题 | 一般 | 符合短路电流的要求并不得小于25mm² | 符合短路电流的要求并不得小于35mm² | 不得小于25mm² | 不得大于50mm² |  |  |  |  | A
电力系统在运行中发生三相短路时，通常出现（ ）现象。 | 单选题 | 一般 | 电流急剧减小 | 电流急剧增大 | 电流谐振 | 电压升高 |  |  |  |  | B
运行中Y型连接的三相异步电动机，如果它的线电流是10A，当用钳型电流表钳住两相时，读数为（ ）A。 | 单选题 | 一般 | 20 | 17.3 | 10 | [5 empty] | C
电流通过人体的途径,从外部来看,（ ）的触电最危险. | 单选题 | 一般 | 左手至脚 | 右手至脚 | 左手至右手 | 脚至脚 |  |  |  |  | A
两只额定电压相同的电阻,串联接在电路中,则阻值较大的电阻（ ）. | 单选题 | 一般 | 发热量较大 | 发热量较小 | 没有明显差别 | [5 empty] | A
绝缘手套的测验周期是（ ）. | 单选题 | 一般 | 每年一次 | 六个月一次 | 五个月一次 | [5 empty] | B
绝缘靴的试验周期是（ ）. | 单选题 | 一般 | 每年一次 | 六个月一次 | 三个月一次 | [5 empty] | B
在值班期间需要移开或越过遮栏时（ ）. | 单选题 | 一般 | 必须有领导在场 | 必须先停电 | 必须有监护人在场 | [5 empty] | C
值班人员巡视高压设备（ ）. | 单选题 | 一般 | 一般由二人进行 | 值班员可以干其它工作 | 若发现问题可以随时处理 | [5 empty] | A
倒闸操作票执行后,必须（ ）. | 单选题 | 一般 | 保存至交接班 | 保存三个月 | 长时间保存 | [5 empty] | B
接受倒闸操作命令时（ ）. | 单选题 | 一般 | 要有监护人和操作人在场,由监护人接受 | 只要监护人在场,操作人也可以接受 | 可由变电站(所)长接受 | [5 empty] | A
戴绝缘手套进行操作时,应将外衣袖口（ ）. | 单选题 | 一般 | 装入绝缘手套中 | 卷上去 | 套在手套外面 | [5 empty] | A
低压电气设备保护接地电阻不大于（ ）. | 单选题 | 一般 | 0.5Ω | 2Ω | 4Ω | 10Ω |  |  |  |  | C
在变压器中性接地系统中,电气设备严禁采用（ ）. | 单选题 | 一般 | 接地保护 | 接零保护 | 接地与接零保护 | 都不对 |  |  |  |  | A
（ ）工具在防止触电的保护方面不仅依靠基本绝缘,而且它还包含一个附加的安全预防措施. | 单选题 | 一般 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | [5 empty] | A
三相电动机额定电流计算公式:中的电压Ue是指（ ） | 单选题 | 一般 | 相电压 | 线电压 | 相电压或线电压 | [5 empty] | B
在线圈中的电流变化率一定的情况下，自感系数大，说明线圈的（ ）大。 | 单选题 | 一般 | 磁通 | 磁通的变化 | 电阻 | 自感电动势 |  |  |  |  | D
低压电气设备保护接地电阻不大于（ ）. | 单选题 | 一般 | 0.5Ω | 2Ω | 4Ω | 10Ω |  |  |  |  | C
在变压器中性接地系统中,电气设备严禁采用（ ）. | 单选题 | 一般 | 接地保护 | 接零保护 | 接地与接零保护 | 都不对 |  |  |  |  | A
（ ）工具在防止触电的保护方面不仅依靠基本绝缘,而且它还包含一个附加的安全预防措施. | 单选题 | 一般 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | [5 empty] | A
三相电动机额定电流计算公式:中的电压Ue是指（ ） | 单选题 | 一般 | 相电压 | 线电压 | 相电压或线电压 | [5 empty] | B
施行胸外心脏按压法时,每分钟的动作次数应为（ ）. | 单选题 | 一般 | 16次 | 80次 | 不小于120次 | [5 empty] | B
若电路中的电流增大到熔丝的额定值时,熔丝将（ ）. | 单选题 | 一般 | 立即熔断 | 1小时内熔断 | 不会熔断 | [5 empty] | C
熔断器内的熔体,在电路里所起的作用是（ ）. | 单选题 | 一般 | 过载保护 | 失压保护 | 短路保护 | [5 empty] | C
电动机若采用Y-△起动时,其起动电流为全压起动的（ ）. | 单选题 | 一般 | 1/倍 | 1/3倍 | 3倍 | [5 empty] | B
对36V电压线路的绝缘电阻,要求不小于（ ）. | 单选题 | 一般 | 0.036ΜΩ | 0.22ΜΩ | 0.5ΜΩ | [5 empty] | C
发生电气火灾后必须进行带电灭火时,应该使用（ ）. | 单选题 | 一般 | 消防水喷射 | 二氧化碳灭火器 | 泡沫灭火器 | [5 empty] | B
互感器线圈的极性一般根据（ ）来判定。 | 单选题 | 一般 | 右手定则 | 左手定则 | 楞次定律 | 同名端 |  |  |  |  | D
在带平衡电抗器的双反星型可控整流电路中，负载电流是同时由（ ）绕组承担的。 | 单选题 | 一般 | 一个晶闸管和一个 | 两个晶闸管和两个 | 三个晶闸管和三个 | 四个晶闸管和四个 |  |  |  |  | B
当人体触电时间越长,人体的电阻值（ ）. | 单选题 | 一般 | 变大 | 变小 | 不变 | [5 empty] | B
电气设备保护接地电阻越大,发生故障时漏电设备外壳对地电压（ ）. | 单选题 | 一般 | 越低 | 不变 | 越高 | [5 empty] | C
测量变压器绕组对地绝缘电阻值接近零值,说明该绕组（ ）. | 单选题 | 一般 | 受潮 | 正常 | 绝缘击穿或接地短路. | [5 empty] | C
在容器内工作时,照明电压应选用（ ）伏. | 单选题 | 一般 | 12 | 24 | 36 | [5 empty] | A
当某一电力线路发生接地,距接地点愈近,跨步电压（ ）. | 单选题 | 一般 | 不变 | 愈低 | 愈高 | [5 empty] | C
隔离开关的主要作用是（ ）. | 单选题 | 一般 | 断开负荷电路 | 断开无负荷电路 | 断开短路电流 | [5 empty] | B
电器设备未经验电,一律视为（ ）。 | 单选题 | 一般 | 有电,不准用手触及 | 无电,可以用手触及 | 无危险电压 | [5 empty] | A
操作票由（ ）填写. | 单选题 | 一般 | 监护人 | 值班长 | 所长 | 操作人. |  |  |  |  | D
操作票上的操作项目包括检查项目必须填写双重名称,即设备（ ）. | 单选题 | 一般 | 位置和编号 | 名称和位置 | 名称和表记 | 名称和编号. |  |  |  |  | D
变压器中性点接地叫（ ）. | 单选题 | 一般 | 工作接地 | 保护接地 | 工作接零 | 保护接零. |  |  |  |  | A
变压器铭牌上的额定容量是指（ ）. | 单选题 | 一般 | 有功功率 | 无功功率 | 视在功率 | 平均功率. |  |  |  |  | C
保护接地目的是（ ） | 单选题 | 一般 | 避免人身触电 | 防止瓦斯爆炸 | 防止煤尘爆炸 | 切断电源 |  |  |  |  | A
硐室内各种设备与墙壁之间（ ）留出0.5m以上的通道，各种设备之间留出0.8m 以上的通道。 | 单选题 | 一般 | 应当 | 可以 | 必须 | [5 empty] | A
对固定敷设的高压电缆，在水平巷道或者倾角在45°以下的井巷内，应当采用（ ）。 | 单选题 | 一般 | 煤矿用粗钢丝铠装电力电缆 | 煤矿用钢带或者细钢丝铠装电力电缆 | 煤矿用铠装电力电缆 | 煤矿用橡套电力电缆 |  |  |  |  | B
安全监控和人员位置监测系统主机及联网主机应当双机热备份，连续运行。当工作主机发生故障时，备份主机应当在（ ）内自动投入工作。 | 单选题 | 一般 | 2min | 3min | 5min | 10min |  |  |  |  | C
甲烷电闭锁和风电闭锁功能每( )天至少测试1次。 | 单选题 | 一般 | 3 | 7 | 15 | 30 |  |  |  |  | C
立井提升容器与提升钢丝绳的连接，应当采用楔形连接装置,多绳提升楔形连接装置的累计使用期限不得超过( )年。 | 单选题 | 一般 | 5 | 8 | 10 | 15 |  |  |  |  | D
2021 年12月3日山东省第十三届人民代表大会常务委员会第三十二次会议修订《山东省安全生产条例》于2022年（ ）起实行。 | 单选题 | 一般 | 2025-01-18 | 2025-02-18 | 2025-03-01 | 2025-04-19 |  |  |  |  | C
《山东省安全生产条例》第一条规定：为了加强（ ）工作，防止和减少生产安全事故，保障人民群众生命和财产安全，促进经济社会持续健康发展，根据《中华人民共和国安全生产法》等法律、行政法规，结合本省实际，制定本条例。 | 单选题 | 一般 | 道路运输管理 | 安全生产 | 建筑施工管理 | 危险化学品管理 |  |  |  |  | B
《山东省安全生产条例》第三条规定：安全生产工作应当（ ），坚持人民至上、生命至上，把保护人民生命安全摆在首位，树牢安全发展理念，坚持安全第一、预防为 主、综合治理的方针，从源头上防范化解重大安全风险。 | 单选题 | 一般 | 以经济效益为本 | 以人为本 | 以生产经营为本 | 以安全管理为本 |  |  |  |  | B
《山东省安全生产条例》第五条规定：（ ）以上人民政府应当加强对安全生产工作的领导，将 安全生产工作纳入国民经济和社会发展规划并组织制定和实施。 | 单选题 | 一般 | 省 | 市 | 县 | 村 |  |  |  |  | C
《山东省安全生产条例》第四条规定：生产经营单位应当建立健全（ ）和安全生产规章制度，加大安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险 分级管控和隐患排查治理双重预防机制。 | 单选题 | 一般 | 岗位安全操作规程 | 全员安全生产责任制 | 安全培训教育制度 | 职业危害与预防制度 |  |  |  |  | B
《山东省安全生产条例》第八条规定：（ ）工会依法对安全生产工作进行监督，参与生产安全事故调查，提出保障安全生产建议，维护职工合法权益。 | 单选题 | 一般 | 工会 | 车间主任 | 公司 | 安全管理部门 |  |  |  |  | A
《山东省安全生产条例》第十三条规定：生产经营单位应当配备符合（）的劳动防护用品。 | 单选题 | 一般 | 国家标准或者行业标准 | 国家标准 | 行业标准 | 地方标准 |  |  |  |  | A
《山东省安全生产条例》第二十五条规定：生产经营单位应当明确本单位从业人员配备劳动 防护用品的种类和型号，为从业人员（ ）提供符合标准的劳动防护用 品，督促、检查、教育从业人员正确佩戴和使用，不得以货币形式或 者其他物品替代。购买和发放劳动防护用品的情况应当如实记录。 | 单选题 | 一般 | 有偿 | 无偿 | 以货币形式提供 | 不需要 |  |  |  |  | B
《山东省安全生产条例》第三十一条规定：生产经营单位应当建立健全（ ），明确风险点排查、风险评价、风险等级评定的程序、方法和标准， 编制风险分级管控清单，列明管控重点、管控机构、责任人员、监督 管理、安全防护和应急处置等安全风险管控措施。 | 单选题 | 一般 | 安全管理制度 | 安全风险分级管控制度 | 消防管理制度 | 应急管理制度 |  |  |  |  | B
生产经营单位分管安全生产的负责人或者安全总监协助主要负责人履行安全生产职责，并（）管理本单位的安全生产工作。 | 单选题 | 一般 | 直接 | 间接 | 不可以 | [5 empty] | A
生产经营单位设置主要技术负责人的，主要（ ）负责人负有安全生产技术决策和指挥权，对安全生产技术方案承担管理责任。 | 单选题 | 一般 | 安全 | 技术 | 管理 | [5 empty] | B
生产经营单位的主要负责人、分管安全生产的负责人或者安全总监、安全生产管理人员，应当具备与所从事的生产经营 活动相适应的（ ）。 | 单选题 | 一般 | 安全生产知识和管理能力 | 经营知识和销售能力 | 学历和专业 | [5 empty] | A
特种作业人员应当接受与其所从事的特种作业相应的安全技术理论培训和实际操作培训，取得（ ）相关资格证书后，方可上岗作业。 | 单选题 | 一般 | 特种作业 | 安全管理 | 特殊作业 | [5 empty] | A
对下列（ ）人员，可以不在上岗前及时进行安全生产教育和培训。 | 单选题 | 一般 | 新进从业人员 | 离岗一个月以下并且未换岗的从业人员 | 采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设施、新设备的有关从业人员 | [5 empty] | B
（）应当加强对安全生产工作的领导，将安全生产工作纳入国民经济和社会发展规划，组织制定和实施安全生产专项规划，健全落实安全生产责任制，完善安全生产治理体系，加强系统治理、源头治理，支持、督促有关部门依法履行安全生产监督管理职责。 | 单选题 | 一般 | 区级以上人民政府 | 县级以上人民政府 | 地市级以上人民政府 | 县级以上应急管理部门 |  |  |  |  | B
生产经营单位的工会依法组织从业人员参加本单位安全生产工作的民主管理和民主监督，维护从业人员的合法权益。生产经营单位制定或者修改安全生产规章制度、作出有关安全生产的决定，应当听取（ ）的意见。 | 单选题 | 一般 | 工会主席 | 工会 | 全体职工大会 | [5 empty] | C
县级以上人民政府应急管理部门依法对本行政区域内的安全生产工作实施（ ），承担职责范围内的安全生产监督管理职责。 | 单选题 | 一般 | 监督管理 | 全面监督管理 | 综合监督管理 | 全面负责 |  |  |  |  | C
乡镇人民政府、街道办事处应当设立或者明确（ ），配备执法检查人员，依法对本辖区内的安全生产工作进行综合监督管理，并指导村民委员会、居民委员会做好安全生产工作。 | 单选题 | 一般 | 应急管理机构 | 安全生产监督管理机构 | 应急管理部门 | [5 empty] | B
工会依法对安全生产工作进行监督，参与（ ），提出保障安全生产建议，维护职工合法权益。 | 单选题 | 一般 | 生产安全事故调查 | 安全生产管理 | 安全生产运行 | [5 empty] | A
县级以上安全生产委员会办公室设在（ ），负责指导协调、监督检查、巡查督查有关政府和部门的安全生产监督管理工作。 | 单选题 | 一般 | 应急管理部门 | 政府办公室 | 安全生产监督管理部门 | 县级人民政府 |  |  |  |  | A
生产经营单位设置主要技术负责人的，主要技术负责人负有安全生产技术决策和指挥权，对（ ）承担管理责任。 | 单选题 | 一般 | 安全生产技术 | 安全生产管理 | 安全生产技术方案 | 全面安全生产 |  |  |  |  | C
《山东省安全生产条例》规定安全生产工作应当遵循管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全和谁主管谁负责、谁审批谁负责、谁监管谁负责的原则，并实行属地监管与分级监管相结合、以（ ）为主的监督管理体制。 | 单选题 | 一般 | 属地监管 | 分级监管 | 行业主管 | 政府监管 |  |  |  |  | A
安全生产委员会负责组织、指导、协调本单位安全生产工作任务的贯彻落实，研究和审查本单位有关安全生产的重大事项。安全生产委员会至少（ ）召开一次会议，会议情况应当如实记录。 | 单选题 | 一般 | 每月 | 每季度 | 每半年 | 每年 |  |  |  |  | B
负有安全生产监督管理职责的部门应当建立（ ），并与企业信用信息公示系统、公共信用信息平台相衔接，推进安全生产信用信息资源共享。 | 单选题 | 一般 | 安全生产三违行为信息库 | 安全生产信息库违法信息库 | 安全生产违法行为信息库 | 安全生产行政 |  |  |  |  | C
从业人员超过（ ）人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。 | 单选题 | 一般 | 50 | 100 | 200 | 300 |  |  |  |  | B
生产经营单位的（ ）是本单位安全生产第一责任人，对安全生产工作全面负责。 | 单选题 | 一般 | 其他负责人 | 部门负责人 | 主要负责人 | [5 empty] | C
生产经营单位分管安全生产的负责人或者（ ）协助主要负责人履行安全生产职责。 | 单选题 | 一般 | 安全总监 | 安全部门负责人 | 生产部门负责人 | [5 empty] | A
生产经营单位的安全生产管理机构和安全生产管理人员，在（ ）的领导下负责本单位的安全生产管理工作。 | 单选题 | 一般 | 主要负责人 | 第一责任人 | 部门负责人 | 安全总监 |  |  |  |  | D
从业人员（ ）以上的高危生产经营单位和从业人员一千人以上的其他生产经营单位，应当建立安全生产委员会。 | 单选题 | 一般 | 100 | 200 | 300 | 500 |  |  |  |  | C
生产经营单位应当定期对从业人员进行安全生产教育和培训，对离岗（ ）以上或者换岗的从业人员，应当在上岗前及时进行安全生产教育和培训。 | 单选题 | 一般 | 二个月 | 五个月 | 六个月 | 一年 |  |  |  |  | C
生产经营单位应当建立健全生产安全（ ），对事故隐患进行排查并及时采取措施予以消除。 | 单选题 | 一般 | 安全风险分级管控制度 | 事故隐患排查治理制度 | 风险隐患双重预防管控机制 | 风险动态管控机制 |  |  |  |  | B
生产经营单位使用被派遣劳动者的，应当将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理，对被派遣劳动者进行岗位（ ）的教育和培训。 | 单选题 | 一般 | 风险隐患排查 | 安全生产管理能力 | 安全生产知识 | 安全操作规程和安全操作技能 |  |  |  |  | D
（ ）以上人民政府应当组织有关部门依法编制安全生产权责清单并向社会公布。 | 单选题 | 一般 | 省级 | 市级 | 县级 | 村级 |  |  |  |  | C
生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的，其安全设施应当与主体工程（）。 | 单选题 | 一般 | 同时设计 | 同时施工 | 同时投入生产和使用 | 同时设计、同时施工、同时投入生产和使用 |  |  |  |  | D
高危生产经营单位应当建立并落实（ ），制定带班考核奖惩办法，定期公布带班计划并接受从业人员监督。 | 单选题 | 一般 | 单位负责人现场带班制度 | 安全生产专家现场带班制度 | 单位法人现场带班制度 | 安委会人员现场带班制度 |  |  |  |  | A
安全生产监督检查人员在进行安全生产检查时，应当由（ ）人以上共同进行，出示有效的行政执法证件，并佩戴安全防护用品。 | 单选题 | 一般 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  | B
高危生产经营单位和人员密集场所经营单位应当每（ ）至少组织一次综合或者专项应急救援预案演练。 | 单选题 | 一般 | 月 | 季度 | 半年 | 一年 |  |  |  |  | C
生产经营单位应当将事故隐患排查治理情况向（ ）通报。事故隐患排除前和排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出人员，疏散周边可能危及的其他人员，并设置警戒标志。 | 单选题 | 一般 | 主要负责人 | 分管负责人 | 部门负责人 | 从业人员 |  |  |  |  | D
生产经营单位的安全总监未履行安全生产管理工作职责的，责令限期改正，处（）的罚款。 | 单选题 | 一般 | 一万元以上二万元一下 | 一万元以上三万元以下 | 二万元以上三万元以下 | 三万元以上五万元以下 |  |  |  |  | B
生产经营单位未按照规定建立全员安全生产责任制的，责令限期改正，处（）的罚款。 | 单选题 | 一般 | 一万元以上三万元以下 | 三万元以上五万元以下 | 三万元以上十万元以下 | 五万元以上十万元以下 |  |  |  |  | C
供电质量主要是用（）标准来衡量。 | 多选题 | 一般 | 供电半径 | 供电电压 | 供电频率 | 供电可靠性 |  |  |  |  | BCD
绕线型异步电动机采用在转子电路中串联变阻器的方法启动，其优点是（）。 | 多选题 | 一般 | 增大启动电+C3:H215流 | 减小启动电流 | 增大启动转矩 | 减小启动转矩 |  |  |  |  | BC
当变压器的铁心缝隙变大时，其（）。 | 多选题 | 一般 | 铁耗增加 | 空载电流变大 | 铁耗不变 | 空载电流变小 |  |  |  |  | BC
笼型异步电动机的降压启动，适用于（）。 | 多选题 | 一般 | 重载 | 空载 | 轻载 | 对负载无要求 |  |  |  |  | BC
变压器的冷却方式主要有（）。 | 多选题 | 一般 | 油浸自冷 | 油浸风冷 | 强油风冷 | 导向强油风冷 |  |  |  |  | ABCD
6电流型剩余电流动作保护器按装置的构成可分为（）式 | 多选题 | 一般 | 电子 | 电磁 | 脉冲 | 重合闸 |  |  |  |  | AB
异步电动机的额定功率是指轴上输出的机械功率，单位为（）。 | 多选题 | 一般 | KVA | kvar | KW | [5 empty] | AC
能储存能量的元件有（）。 | 多选题 | 一般 | 电阻 | 电池 | 电感 | 电容 |  |  |  |  | BCD
异步电动机转子转动时，转子绕组的电势（）。 | 多选题 | 一般 | 与转子电流频率成正比 | 与转子绕组每相匝数成反比 | 与转子绕组匝数成正比 | 与主磁通无关 |  |  |  |  | AC
异步电动机按转子结构可分为（）。 | 多选题 | 一般 | 三相 | 笼型电动机 | 单相 | 绕线型电动机 |  |  |  |  | BD
下面属于集中性漏电的是（）。 | 多选题 | 一般 | 电网中的某台设备或电缆绝缘击穿 | 整个电网的绝缘水平降低 | 针状导体刺入负荷侧电缆 | 操作电气设备时产生对地弧光放电 |  |  |  |  | ACD
井下检修或搬迁电气设备前，通常的作业程序包括（）。 | 多选题 | 一般 | 停电 | 检查瓦斯 | 验电 | 放电 | 悬挂警示牌 |  |  |  | ABCDE
井下供电应坚持做到“三无”、“四有”、“两齐”、“三全”、“三坚持”，其中“两齐”是指（） | 多选题 | 一般 | 供电手续齐全 | 设备硐室清洁整齐 | 绝缘用具齐全 | 电缆悬挂整齐 |  |  |  |  | BD
按照《煤矿安全规程》要求，下列地点中（）应单独装设局部接地极。 | 多选题 | 一般 | 每一台电压在36V以上的电气设备 | 连接高压动力电缆的金属连接装置 | 装有电气设备的硐室和单独装设的高压电气设备 | 采区变电所（包括移动变电站和移动变压器） |  |  |  |  | BCD
以下选项中，属于防触电措施的是（）。 | 多选题 | 一般 | 设置漏电保护 | 装设保护接地 | 采用较低的电压等级供电 | 电气设备采用闭锁装置 |  |  |  |  | ABCD
下面属于分散性漏电的是（）。 | 多选题 | 一般 | 电缆导体碰及设备外壳 | 某几条线路或设备的绝缘水平降低 | 整个电网的绝缘水平降低 | 负荷侧电缆绝缘击穿 |  |  |  |  | BC
《煤矿安全规程》规定，操作井下电气设备应遵守的规定有（）。 | 多选题 | 一般 | 非专职人员或非值班电气人员不得擅自操作电气设备 | 操作高压电气设备主回路时，操作人员必须戴绝缘手套，并穿电工绝缘靴或站在绝缘台 | 操作低压电气设备主回路时，操作人员必须戴绝缘手套或穿电工绝缘靴 | 手持式电气设备的操作手把和工作中必须接触的部分必须有良好绝缘 |  |  |  |  | ABD
下列属于供电安全作业制度的有（）。 | 多选题 | 一般 | 工作票制度 | 工作许可制度 | 工作监护制度 | 停、送电制度 |  |  |  |  | ABCD
下列选项中，可以作为接地母线连接主接地极的有（）。 | 多选题 | 一般 | 厚度不小于4mm、截 面不小于100mm²的扁钢 | 厚度不小于4mm、截面不小于50mm²的扁钢 | 截面不小于50mm²的铜线 | 截面不小于100mm²的镀锌铁线 |  |  |  |  | ACD
造成电动机出现过负荷的原因主要有（）。 | 多选题 | 一般 | 频繁启动 | 机械卡阻 | 电源电压低 | 启动时间长 |  |  |  |  | ABCD
除手持式或移动式设备连接的电缆外，电缆的敷设应遵守的规定为（）。 | 多选题 | 一般 | 在总回风巷和专用回风巷中，不应敷设电缆；在机械提升的进风倾斜井巷(不包括输送机上、下山)和使用木支架的立井井筒中敷设电缆时，必须有可靠的安全措施；在溜放煤、矸、材料的溜道中，严禁敷设电缆 | 电缆必须悬挂，在水平巷道或倾角在30°以下的井巷中，电缆应用吊钩悬挂；在立井井筒或倾角30°及其以上的井巷中，电缆应用夹子、卡箍或其他夹持装置进行敷设 | 水平巷道或倾斜井巷中悬挂的电缆应有适当的弛度，并能在意外受力时自由坠落。其悬挂高度应保证电缆在矿车掉道时不受撞击，在电缆坠落时不落在轨道或输送机上 | 电缆悬挂点间距，在水平巷道或倾斜井巷内不得超过3m，在立井井筒内不得超过6m |  |  |  |  | ABCD
漏电的原因有（）。 | 多选题 | 一般 | 电缆、电气设备自身原因 | 操作、维修不当 | 施工、安装不当 | 管理不当 |  |  |  |  | ABCD
防爆电磁启动器等防爆电气设备入井前，应检查其（）。 | 多选题 | 一般 | 产品合格证 | 防爆合格证 | 运转试验情况 | 煤矿矿用产品安全标志 | 安全性能 |  |  |  | ADE
隔爆型电气设备的防爆特征有（）。 | 多选题 | 一般 | 不传爆性 | 气密性 | 本质安全性 | 耐爆性 |  |  |  |  | AD
根据不同的防爆要求，矿用防爆型电气设备主要分为（）、矿用充砂型、矿用浇封型及矿用气密型等。 | 多选题 | 一般 | 矿用隔爆型 | 矿用本质安全型 | 矿用正压型 | 矿用增安型 |  |  |  |  | ABCD
没有装置矿井安全监控系统的矿井的煤巷、半煤岩巷和有瓦斯涌出的岩巷的掘进工作面，必须装备（）。 | 多选题 | 一般 | 甲烷断电仪 | 甲烷风电闭锁装置 | 甲烷断电仪和风电闭锁装置 | [5 empty] | BC
短路电流的计算方法有（）。 | 多选题 | 一般 | 经济电流法 | 公式法 | 图解法 | [5 empty] | BC
两个电阻并联的电路中，等效电阻R的计算式应为（）. | 多选题 | 一般 | R＝R1+R2 | R＝R1×R2／(R1+R2) | .1／R：1／R1+1／R2 | [5 empty] | BC
深井供电系统一般由（）等组成。 | 多选题 | 一般 | 中央变电所 | 分区变电所 | 采区变电所 | 采区配电点 |  |  |  |  | ABCD
漏电保护方式主要有（）。 | 多选题 | 一般 | 附加直流电源式 | 旁路接地式 | 零序电流方向式 | 闭锁式 |  |  |  |  | ABC
机房（硐室）值班操作人员必须做到“四会”（）. | 多选题 | 一般 | 原理 | 保养 | 排除一般故障 | 独立操作 |  |  |  |  | BCD
井下供电应符合《煤矿安全规程》规定，三全：（） | 多选题 | 一般 | 防护装置全 | 绝缘用具全 | 图纸资料全 | 有接地装置 |  |  |  |  | ABC
自感电势的大小与（）有关。 | 多选题 | 一般 | 线圈中电流的大小 | 线圈中穿过的磁通强弱 | 线圈电感的大小 | 线圈中电流的变化率 | 线圈端电压的大小 |  |  |  | CD
变压器的调压方式有（）。 | 多选题 | 一般 | 无励磁调压 | 有载调压 | 改变副边匝数调压 | 改变负载调压 |  |  |  |  | AB
异步电动机运行时，电动机温度过高，电流增大，原因有（）等。 | 多选题 | 一般 | 过载 | 电压过高 | 定子绕组匝间短路 | 三相电压不平衡 |  |  |  |  | ABCD
电动机定子三相绕组通以三相电流时，在气隙中产生旋转磁场，其转速（）。 | 多选题 | 一般 | 与旋转磁场的磁极对数有关 | 与定子电流频率有关 | 与外施电压有关 | 与定子绕组电阻有关 |  |  |  |  | AB
对于电感元件，下面说法正确的是（）。 | 多选题 | 一般 | 电感在直流电路中可视为短路 | 电感在直流电路中可视为断路 | 电感在高频交流电路中可视为短路 | 电感在高频交流电路中可视为断路 |  |  |  |  | AD
判断自感电动势的电流方向正确的是（）。 | 多选题 | 一般 | 与电流反向 | 与电流同向 | 电流增加，与原电流反向 | 电流减小，与原电流同向 |  |  |  |  | CD
当增大变压器负载时，其（）。 | 多选题 | 一般 | 原边电流不变化 | 原边电流变小 | 原边电流变大 | 主磁通基本不变 |  |  |  |  | CD
对防爆电气设备的通用要求有（）等内容。 | 多选题 | 一般 | 紧固件 | 引入装置 | 接地 | 保护装置 | 联锁装置 |  |  |  | ABCE
液压泵站泵体完好应符合以下要求：（） | 多选题 | 一般 | 密封性能必须良好，不得漏油。 | 运转时应无异常振动。 | 油质应符合设计规定，并保持清洁。 | 初始压力不低于10MPa。 |  |  |  |  | ABC
滚筒驱动带式输送机必须装设()。 | 多选题 | 一般 | 制动装置和下运防逆转装置 | 防滑、堆煤保护和防跑偏装置 | 温度、烟雾保护和自动洒水装置 | 张紧力下降保护和防撕裂保护 |  |  |  |  | BC
井下配电系统的主要保护有()保护。 | 多选题 | 一般 | 欠压 | 漏电 | 过电流 | 接地 |  |  |  |  | BCD
JDB系列电动机综合保护器的保护功能有()保护。 | 多选题 | 一般 | 短路 | 过载 | 断相 | 漏电 | 漏电闭锁 |  |  | 短路闭锁 | ABCEF
隔爆型电气设备的标志符号由()组成。 | 多选题 | 一般 | Ex | KB | KY | MA | d |  |  | I | AEF
电缆常见的故障有()。 | 多选题 | 一般 | 接地 | 漏电 | 短路 | 断相 | 欠压 |  |  |  | ABCD
井下常见的过电流故障有()。 | 多选题 | 一般 | 漏电 | 三相短路 | 两相短路 | 过载 | 断相 |  |  | 电压过高 | BCDE
煤矿井下低压供电系统通常用的电压可为()。 | 多选题 | 一般 | 380V | 1140V | 660V | 127V | 3300V |  |  |  | ABC
隔爆型防爆电气设备外壳防爆接合面的主要参数有()。 | 多选题 | 一般 | 隔爆接合面间隙 | 隔爆接合面宽度 | 电气间隙 | 隔爆面粗糙度 | 隔爆外壳的厚度 |  |  |  | ABD
低压开关的选用应符合《煤矿安全规程》要求，与被控制设备容量应匹配，有下列情况之一者，不得评定为完好设备：（）。 | 多选题 | 一般 | 超容量、超电压等级使用者； | 符合使用范围者； | 继电保护失灵，熔体选择不合格者； | 矿用隔爆电磁起动器用小喇叭嘴引出动力线者。 |  |  |  |  | ACD
斜巷上车场变坡点处必须安装使用（）等阻车器。 | 多选题 | 一般 | 回头稳车 | 挡车梁 | 卧闸 | 气动卧阻 | 挡车栏 |  |  |  | BCDE
电缆主芯线截面可依照()原则进行选择或验算。 | 多选题 | 一般 | 长时允许负荷电流 | 允许电压损失 | 机械强度要求 | 阻燃 | 电缆末端最小两相短路电流应大于馈电开关整定电流值 |  |  |  | ABCE
53.对防爆电气设备的通用要求有()等内容。 | 多选题 | 一般 | 紧固件 | 引入装置 | 接地 | 保护装置 | 联锁装置 |  |  |  | ABCE
()等必须有保护接地。 | 多选题 | 一般 | 电压在36V以上和由于绝缘损坏可能带有危险电压的电气设备的金属外壳与构架 | 铠装电缆的钢带(或钢丝 | 橡套电缆芯线 | 铠装电缆的铅皮 | 电缆的屏蔽护套 |  |  |  | ABDE
电流通过人体时，会引起神经或肌肉功能的紊乱和电烧伤，主要影响()。 | 多选题 | 一般 | 大脑 | 呼吸 | 心脏 | 神经系统 |  |  |  |  | BCD
电网中电缆连接存在)等，这些都是造成单相接地故障的主要原因。 | 多选题 | 一般 | 鸡爪子 | 毛刺 | 羊尾巴 | 明接头 |  |  |  |  | ABCD
橡套电缆的修补必须用阻燃材料进行()。 | 多选题 | 一般 | 硫化热补 | 与热补等效的冷补 | 绝缘胶布封堵 | 加保护层 |  |  |  |  | AB
关于对井下电缆的选用，下列哪些是正确的?() | 多选题 | 一般 | 电缆敷设地点的水平差应与规定的电缆允许敷设水平差适应 | 电缆应带有供保护接地用的足够截面的导体 | 应采用铝包电缆 | 必须选用取得煤矿矿用产品安全标志的阻燃电缆 |  |  |  |  | ABD
立井井筒及倾角在45度及其以上的井巷内，固定敷设的高压电缆应采用()。 | 多选题 | 一般 | 聚氯乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 交联聚乙烯绝缘粗钢丝铠装 聚氯乙烯护套电力电缆 | 聚氯乙烯绝缘钢带或细钢丝 铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 交联聚乙烯钢带或细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 |  |  |  |  | AB
接地电阻不得大于下列数值：（）。 | 多选题 | 一般 | 100KVA以上（低压中性点直接接地系统）4Ω； | 100KVA以上变压器供电线路重复接地20Ω； | 100KVA以下变压器10Ω； | 100KVA以下变压器供电线路重复接地30Ω； | 高、低压电气设备联合接地6Ω； |  |  | 电流、电压互感器二次线圈10Ω； | ACDF
在水平巷道及倾角在45度以下的井巷内，固定敷设的高压电缆应采用()。 | 多选题 | 一般 | 聚氯乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 交联聚乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 聚氯乙烯绝缘钢带或细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 交联聚乙烯钢带或细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 |  |  |  |  | CD
煤矿企业对供电的要求是()。 | 多选题 | 一般 | 供电可靠 | 供电安全 | 技术经济合理 | 供电质量 |  |  |  |  | ABCD
井下采掘机械设备常用电压等级有()。 | 多选题 | 一般 | 1140V | 660V | 3300V | 380V |  |  |  |  | ABD
供电网路中，()均可能会引起漏电故障。 | 多选题 | 一般 | 电缆的绝缘老化 | 电气设备受潮或进水 | 橡套电缆护套破损 | 带电作业 |  |  |  |  | ABCD
漏电保护装置的作用有()。 | 多选题 | 一般 | 漏电时迅速切断电源 | 当人体接触带电物体时迅速切断电源 | 可不间断地监视被保护电网的绝缘状态 | 防止电气设备漏电 |  |  |  |  | ABC
供电网络中，()可造成短路故障。 | 多选题 | 一般 | 电缆的绝缘老化 | 不同相序的两回路电源线并联 | 检修完毕的线路在送电时没有拆除三相短路接地的地线 | 电气设备防护措施不当 |  |  |  |  | ABCD
矿井电力系统中，用户和用电设备按其重要性的不伺进行分级，可分为()。 | 多选题 | 一般 | 一级负荷 | 三级负荷 | 掘进负荷 | 二级负荷 | 采煤负荷 |  |  |  | ABD
年产6万t以下的矿井采用单回路供电时，必须有备用电源；备用电源的容量必须满足()的要求。 | 多选题 | 一般 | 通风 | 排水 | 提升 | 井下运输 | 掘进工作面 |  |  |  | ABC
()等主要设备房，应各有两回路直接由变(配)电所馈出的供电线路，并应来自各自的变压器和母线段，线路上不应分接任何负荷。 | 多选题 | 一般 | 主要通风机 | 提升人员的主井绞车 | 机修厂 | 抽放瓦斯泵 | 木材厂 |  |  |  | ABD
矿井供电系统对电气保护装置的基本要求有()。 | 多选题 | 一般 | 快速性 | 选择性 | 灵敏性 | 可靠性 | 全面性 |  |  |  | ABCD
井下高压电动机、动力变压器的高压控制设备，应具有的保护功能有()。 | 多选题 | 一般 | 短路 | 过负荷 | 接地 | 欠压释放 | 断相 |  |  |  | ABCD
井下低压电动机的控制设备，应具备()保护装置及远程控制装置。 | 多选题 | 一般 | 漏电闭锁 | 短路 | 过负荷 | 防爆 | 单相断线 |  |  |  | ABCE
井下保护接地网包括()等。 | 多选题 | 一般 | 主接地极 | 局部接地极 | 接地母线 | 连接导线 | 接地芯线 |  |  |  | ABCDE
煤矿井下常用的隔爆电气设备有()。 | 多选题 | 一般 | 电磁启动器 | 低压馈电开关 | 高压开关 | 手持电钻 | 矿用电力变压器 |  |  |  | ABCD
防爆电磁启动器等防爆电气设备入井前，应检查其()。 | 多选题 | 一般 | 产品合格证 | 防爆合格证 | 运转试验情况 | 煤矿矿用产品安全标志 | 安全性能 |  |  |  | ADE
井下照明电气应采用具有()和漏电保护的照明信号综合保护装置配电。 | 多选题 | 一般 | 短路 | 远方操作 | 欠电压 | 过载 |  |  |  |  | AD
电气设备长期过载会扩展成()故障。 | 多选题 | 一般 | 短路 | 欠压 | 漏电 | 断相 |  |  |  |  | AC
井下供电必须做到的“三坚持”是指()。 | 多选题 | 一般 | 坚持使用电动机综合保护 | 坚持使用三大保护 | 坚持使用检漏继电器 | 坚持使用煤电钻、照明、 信号综合保护 | 坚持使用风电闭锁 |  |  | 坚持使用风电和瓦斯电闭锁 | CDF
短路电流的大小与()有关。 | 多选题 | 一般 | 电动机的额定功率 | 电缆的长度 | 电缆的截面 | 电网电压 | 变压器的容量 |  |  | 电动机的负荷 | BCDE
井下电网可能出现的短路故障有()。 | 多选题 | 一般 | 单相短路 | 二相短路 | 三相短路 | 异相两点接地短路 |  |  |  |  | BCD
单极型集成电路可分为（）几种。 | 多选题 | 一般 | TTL型 | TDK型 | PMOS型 | NMOS型 | CMOS型 |  |  |  | CDE
按制造工艺集成电路分为（）。 | 多选题 | 一般 | 半导体集成电路 | TTL集成电路 | 厚膜集成电路 | 薄膜集成电路 | CMOS集成电路 |  |  |  | ACD
集成电路按集成度可分为（）。 | 多选题 | 一般 | 中小规模集成电路 | 小规模集成电路 | 高规模集成电路 | 中规模集成电路 | 超大规模集成电路 |  |  |  | BDE
集成电路的封装有（）几种。 | 多选题 | 一般 | 陶瓷双列直插 | 塑料双列直插 | 陶瓷扁平 | 塑料扁平 | 金属圆形 |  |  |  | ABCDE
各种股捻钢丝绳在一个捻距内断丝面积与钢丝总断面之比达到一定值时，必须更换，这些值分别是（）。 | 多选题 | 一般 | 升降人员用的钢丝绳为5% | 专为升降物料用的钢丝绳为10%。 | 平衡钢丝为7%。 | 升降人员和物料用的钢丝绳为5%。 | 罐道钢丝绳15%。 |  |  |  | ABDE
对提升机松绳保护描述正确的有（）。 | 多选题 | 一般 | 缠绕式提升机必须设置松绳保护 | 松绳保护必须接入安全回路或报警回路 | 松绳保护动作时能 自动断电或报警 | 松绳保护动作后只断电，可以不报警 | 松绳保护动作后，严禁受煤仓放煤 |  |  |  | AE
对提升机限速保护装置描述正确的有（）。 | 多选题 | 一般 | 所有提升机均要装设限速装置 | 限速装置是保证提升容器到达终端位置时的度不超过2m/s | 限速装置是限制提升机的加速度不大于0.75m/s² | 限速装置是限制提升机的最高运行速度不超过设计的15% | 如果限速装置为凸轮板，其在一个提升行程内的旋转角度应不小于270° |  |  |  | BE
自感电势的大小与（）有关。 | 多选题 | 一般 | 线圈中电流的大小 | 线圈中穿过的磁通强弱 | 线圈电感的大小 | 线圈中电流的变化率 | 线圈端电压的大小 |  |  |  | CD
下列各组内,依次为:顺磁物质,反磁物质,软磁材料,硬磁材料的组是（）。 | 多选题 | 一般 | 铝,铜,硅钢片,钴钢 | 铜,铝,铸铁,高硅钢片 | 铜,铝,高硅钢片,钴钢 | 铝,铜,铁淦氧,碳钢 | 空气，铜，坡莫合金，铝镍钴合金 |  |  |  | ADE
矿用往复式空气压缩机工作主要过程为（）。 | 多选题 | 一般 | 吸气 | 排气 | 压缩 | 膨胀 | 冷却 |  |  |  | ABCD
矿井地面变电所是全矿供电的枢纽，担负着（）主要电气设备工作状态等任务。 | 多选题 | 一般 | 变电 | 配电 | 保护 | 连接 | 监视 |  |  |  | ABCE
通用型集成运放按主要参数由低到高分为（）。 | 多选题 | 一般 | 通用Ⅰ型 | 通用Ⅱ型 | 通用Ⅲ型 | 通用四型 | 通用五型 |  |  |  | ABC
特殊型集成运放又分为（）。 | 多选题 | 一般 | 高速型 | 高输入阻抗型 | 高精度型 | 宽带型 | 低功耗型 |  |  |  | ABCDE
集成运放的组成通常包括（）。 | 多选题 | 一般 | 激励级 | 输入级 | 中间级 | 输出级 | 偏置电路 |  |  |  | BCDE
对摩擦提升装置的绳槽衬垫描述正确的有（）。 | 多选题 | 一般 | 摩擦衬垫磨损剩余厚度不得小于钢丝绳直径 | 绳槽磨损剩余厚度不得小于50mm | 绳槽磨损深度不得 超过钢丝绳直径 | 绳槽磨损深度不得超过70mm | 在安装时，摩擦轮各绳槽底直径应一致，偏差不应超过0.5 |  |  |  | ADE
PLC型号选择的两个重要原则:（）。 | 多选题 | 一般 | 经济性原则 | 安全性原则 | 随意性原则 | 地区性原则 |  |  |  |  | AB
PLC输入点类型的有哪些（）。 | 多选题 | 一般 | NPN类型 | PNP类型 | APN类型 | NAN类型 |  |  |  |  | AB
低压电器常用的灭弧方法有哪些（）。 | 多选题 | 一般 | 磁吹灭弧 | 电动力灭弧 | 金属栅片灭弧 | 灭弧罩灭弧 |  |  |  |  | ABCD
PLC输出点类型的有主要有哪些（）。 | 多选题 | 一般 | 继电器 | 可控硅 | 晶体管 | 驱动电路 |  |  |  |  | ABC
交流接触器的结构主要由（）组成。 | 多选题 | 一般 | 电磁机构 | 触头系统 | 灭弧装置 | 其他部件 |  |  |  |  | ABCD
温度输入传感器有哪两种类型?（）。 | 多选题 | 一般 | 热电阻 | 热敏传感器 | 热电偶 | 热电丝 |  |  |  |  | AB
热继电器的主要作用是（） | 多选题 | 一般 | 三相异步电动机的过载保护 | 三相异步电动机的断相保护 | 电路的短路保护 | 电路的过载保护 |  |  |  |  | AB
对于电感元件，下面说法正确的是（）。 | 多选题 | 一般 | 电感在直流电路中可视为短路 | 电感在直流电路中可视为断路 | 电感在高频交流电路中可视为短路 | 电感在高频交流电路中可视为断路 |  |  |  |  | AD
步进电机控制程序设计三要素（）。 | 多选题 | 一般 | 速度 | 方向 | 时间 | 加速度 |  |  |  |  | ABD
常用的短路保护电器是（） | 多选题 | 一般 | 热继电器 | 熔断器 | 接触器 | 低压断路器 |  |  |  |  | BD
通常的工业现场的模拟量信号有哪些（）。 | 多选题 | 一般 | 温度范围 | 压力 | 湿度 | 亮度 |  |  |  |  | ABCD
通常的PLC特殊扩展功能模块有哪些类型（）。 | 多选题 | 一般 | I/O量扩展输出 | 模拟量模块 | 高速计数模块 | 扩展单元模块 |  |  |  |  | BC
PLC用户数据结构主要有（）。 | 多选题 | 一般 | 位数据 | 字数据 | 浮点数 | 位与字的混合格式 |  |  |  |  | ABD
低压断路器相当于（）的组合。 | 多选题 | 一般 | 刀开关 | 熔断器 | 热继电器 | 欠压继电器 |  |  |  |  | ABCD
PLC与PLC之间可以通过哪些方式进行通讯（）。 | 多选题 | 一般 | RS232通讯模块 | RS485通讯模块 | 现场总线 | 不能通讯 |  |  |  |  | ABC
目前PLC编程主要采用哪种工具进行编程（）。 | 多选题 | 一般 | 电脑 | 磁带 | 手持编程器 | 纸条 |  |  |  |  | AC
PLC机的主要特点是（）。 | 多选题 | 一般 | 可靠性高 | 编程方便 | 运算速度快 | 环境要求低 | 与其它装置连接方便 |  |  |  | ABCDE
鼠笼式三相异步电机的主要降压启动方式是（）。 | 多选题 | 一般 | 弱磁启动 | 自耦变压器启动 | 定子绕组串电阻启动 | 星角启动 |  |  |  |  | BCD
步进电机程序控制主要控制参数是（）。 | 多选题 | 一般 | 方向 | 角度 | 速度 | 加速度 |  |  |  |  | ABCD
交流接触器铁芯上的短路环的作用是（）。 | 多选题 | 一般 | 减小衔铁吸合噪音 | 减小衔铁吸合振动 | 短路保护 | 避免衔铁发热 |  |  |  |  | AB
当接触器线圈得电时，接触器的动作是（）。 | 多选题 | 一般 | 衔铁吸合 | 常开触点闭合 | 常闭触点断开 | 主触头闭合 |  |  |  |  | ABCD
电力系统的组成包括（） | 多选题 | 一般 | 发电厂 | 变电站 | 输电线路 | 用户 |  |  |  |  | BCD
导体热量的耗散形式有（)。 | 多选题 | 一般 | 日照 | 对流 | 辐射 | 导热 |  |  |  |  | BCD
谓运用中电气设备系指（）的电气设备。 | 多选题 | 一般 | 全部带有电压 | 部分带有电压 | 一经操作即带有电压 | 未竣工，但有电气联系的 |  |  |  |  | ABC
矿井常用的通风方式有：（）。 | 多选题 | 一般 | 压入式 | 抽出式 | 混合式 | 综合式 |  |  |  |  | ABC
“三人联锁放炮制”是指（）相联合 | 多选题 | 一般 | 爆破工 | 跟班队长 | 班组长 | 瓦斯检查员 |  |  |  |  | ACD
电路中cosφ＝1说明（）。 | 多选题 | 一般 | 电压与电流同相位 | 负载是纯电阻负载 | 电路中的视在功率和有功功率相等 | 电阻不消耗电能 |  |  |  |  | ABC
矿井通风的方法有（）。 | 多选题 | 一般 | 抽出式 | 压入式 | 混合式 | 排出式 |  |  |  |  | ABC
矿井供电系统一般分为（）。 | 多选题 | 一般 | 深井供电系统 | 并联供电系统 | 串联供电系统 | 浅井供电系统 |  |  |  |  | AD
更换变压器呼吸器内的吸潮剂时，应注意（）。 | 多选题 | 一般 | 应将重瓦斯保护改接信号 | 取下呼吸器时应将连管堵住，防止回吸空气 | 换上干燥的吸潮剂后，使油封内的油没过呼气嘴将呼吸器密封 | 加水 |  |  |  |  | ABC
以继电器保护有基本要求（）。 | 多选题 | 一般 | 可靠性 | 选择性 | 灵敏性 | 快速性 | 经济性 |  |  |  | ABCD
保护安全的技术措施有（）。 | 多选题 | 一般 | 停电 | 验电 | 装设接地线 | 悬挂标示牌后和装设遮栏 |  |  |  |  | ABCD
变电硐室内必须设置足够数量的用于扑灭火灾的灭火器材，例如（）。 | 多选题 | 一般 | 干粉灭火器 | 不少于0.2m²的灭火用砂 | 防火楸 | 防火钩 | 足够的灭火用水 |  |  |  | ABC
矿井瓦斯爆炸必须具备的条件是（）。 | 多选题 | 一般 | 瓦斯浓度达到5～16% | 有引爆炸源 | 氧气浓度大于12% | 三者缺一不可 |  |  |  |  | ABCD
煤矿电气设备使用的“三专”是指（）。 | 多选题 | 一般 | 专用电源 | 专用线路 | 专用变压器 | 专用开关 |  |  |  |  | BCD
井下供电应做到（）。 | 多选题 | 一般 | 有过电和漏电保护 | 有螺丝和弹簧垫 | 有密封圈和档板 | 有接地装置 |  |  |  |  | ABCD
配电工有权（）。 | 多选题 | 一般 | 制止任何人违章指挥 | 制止任何人违章作业 | 责令有灾害预兆地点停止工作和撤出所有人员 | 不执行任何人的命令 |  |  |  |  | ABC
人工呼吸急救常用的方法有：（）。 | 多选题 | 一般 | 口对口吹气法 | 仰卧压胸法 | 扩胸法 | 俯卧压背法 |  |  |  |  | ABD
电缆落地可能造成（）。 | 多选题 | 一般 | 过载 | 漏电 | 接地 | 短路 |  |  |  |  | BCD
异步电动机转子不动时，完全等效于变压器的短路运行，此时（）。 | 多选题 | 一般 | 没有功率输出 | 转差率为1 | 转差率为0 | [5 empty] | AB
如触电者伤势严重，心跳、呼吸均停止，应同时采用（） | 多选题 | 一般 | 人工呼吸 | 心脏挤压 | 浇冷水 | 压人中穴 |  |  |  |  | AB
电路中cosφ=1说明(）． | 多选题 | 一般 | 电压与电流同相位 | 负载是纯电阻负教 | 电路中的视在功率和有功功率相等 | 电阻不消耗电能 |  |  |  |  | ABC
三相四线制供电其中线的作用是()。 | 多选题 | 一般 | 保持不对称负载的相压对称 | 保持负载的正常工作 | 为了安全供电 | 为了供电方便 |  |  |  |  | ABC
矿井主要通风机性能测定的测定项目有（）。 | 多选题 | 一般 | 静压测定 | 电动机功率的测定，通风机和电动机转速的测定 | 风量测定 | 空气密度的测定 |  |  |  |  | ABCD
更换变压器呼吸器内的吸潮剂时应注惫)。 | 多选题 | 一般 | 应将重瓦斯保护改接信号 | 取下砰吸路时应将连管堵住，防止回吸空气 | 换上干操的吸潮剂后．使油封内的池没过吸气嘴将呼吸器密封 | 浸水 |  |  |  |  | ABC
对继电保护有哪些基本要求()。 | 多选题 | 一般 | 可靠性 | 选择性 | 灵敏性 | 快速性 | 经济性 |  |  |  | ABCD
保证安全的技术措施有()。 | 多选题 | 一般 | 停电 | 验电 | 装设接地级 | 悬挂标示牌后和装设遮栏 |  |  |  |  | ABCD
集中性漏电分为（）三种。 | 多选题 | 一般 | 长期 | 短期 | 瞬间 | 间隙 |  |  |  |  | ACD
对煤矿供电的基本要求是（）。 | 多选题 | 一般 | 安全 | 可靠 | 不间断 | 经济 |  |  |  |  | ABD
井下各级配电电压和各种电气设备的额定电压等级，应符合（）。 | 多选题 | 一般 | 高压不超过10000V | 低压不超过1140V | 安全电压24V | 控制电压110V |  |  |  |  | AB
煤电钻必须设置有（）检漏、漏电闭锁、远离起动和停止煤电钻的综合保护装置。 | 多选题 | 一般 | 短路 | 欠压 | 断相 | 过负荷 |  |  |  |  | AB
接地母线及辅助接地母线应采用断面不小于（）的镀锌扁钢或断面不小于（）的裸铜线。 | 多选题 | 一般 | 100mm² | 80mm² | 50mm² | 20mm² |  |  |  |  | AC
影响自感电动势大小的因素，其中正确的有（） | 多选题 | 一般 | 电流变化的快慢 | 电压的大小 | 线圈结构 | 线圈周围介质 |  |  |  |  | ACD
关于纯电感交流电路，下列描述错误的是（） | 多选题 | 一般 | 外加电压超前电流90° | 外加电压滞后电流90° | 外加电压超前自感电动势90° | 自感电动势超前电压90° |  |  |  |  | BCD
在R-C串联电路中以下（）是正确的。 | 多选题 | 一般 | P=UIsin￠ | Q=UIcos￠ | S=P2+Q | cos=P/Z |  |  |  |  | ABD
影响自感电动势大小的因素，其中正确的有（） | 多选题 | 一般 | 电流变化的快慢 | 电压的大小 | 线圈结构 | 线圈周围介质 |  |  |  |  | ACD
变压器的调压方式有（）。 | 多选题 | 一般 | 无励磁调压 | 有载调压 | 改变副边匝数调压 | 改变负载调压 |  |  |  |  | AB
井下供电网路中，（）应装设局部接地极。 | 多选题 | 一般 | 低压电力电缆接线盒 | 高压电力电缆接线盒 | 低压配电点 | 采区变电所 | 移动变电站 |  |  | 装有电气设备的硐室 | BCDEF
瓦斯爆炸的必要条件中；下列哪些是正确的（）。 | 多选题 | 一般 | 一定的瓦斯浓度 | 一定的氧气含量 | 超过一定量的氮气 | 650～750℃的温度 |  |  |  |  | ABD
在整流电路中以下哪种整流电路是常用的（）。 | 多选题 | 一般 | 单相半波整流 | 单相全波整流 | 三相半波整流 | 三相全波整流 |  |  |  |  | BCD
自感电动势的大小与下列哪些因素有关（）。 | 多选题 | 一般 | 电流的变化率 | 线圈本身结构 | 电流的大小 | 线圈周围的介质 |  |  |  |  | ABC
以下哪些参数与交流电有关（）。 | 多选题 | 一般 | 相位 | 压力 | 振幅 | 频率 |  |  |  |  | ACD
PLC程序丢失，通常是由于（）等几个方面的原因造成。 | 多选题 | 一般 | 接地不良 | 接线有误 | 操作失误 | 各种干扰 |  |  |  |  | ACD
电压互感器运行时，副绕组允许（）。 | 多选题 | 一般 | 开路 | 短路 | 断路 | 通路 |  |  |  |  | ACD
下面属于按导电类型分类的集成电路是（）。 | 多选题 | 一般 | 单极型 | 双极型 | 单双极兼容型 | 半导体集成型 |  |  |  |  | ABC
下面是煤矿供电所要达到的基本要求的是（）。 | 多选题 | 一般 | 简单 | 安全 | 优质 | 可靠 |  |  |  |  | BCD
下列说法正确的是（）。 | 多选题 | 一般 | 电流互感器在运行中副边可以开路 | 电流互感器在运行中副边不得开路 | 电流互感器选用时一定要使副边的负载阻抗小于要求的阻抗值 | 电流互感器选用时准确度等级比所接仪表的准确度等级高两级 |  |  |  |  | BCD
矿井绝对瓦斯涌出量是指矿井在单位时间内涌出的瓦斯量，单位为(AC)。 | 多选题 | 一般 | m3/min | m3/min | m3/d | m3/d | L/min |  |  |  | AC
以下哪些不是漏电保护的作用（）。 | 多选题 | 一般 | 能够防止人身触电 | 不间断地监视电网的绝缘状态，以便及时采取措施 | 减少漏电电流引起矿井瓦斯、煤尘爆炸的危险 | [5 empty] | ABC
下列关于功率因数描写正确的是（）。 | 多选题 | 一般 | 功率因数总是小于1 | 取决于负载的性质和参数 | λ=cosψ | 提高负载与电源间无功功率的交换可以提高功率因数 |  |  |  |  | ABC
流差动放大电路不可以()。 | 多选题 | 一般 | 放大共模信号，抑制差模信号 | 放大差模信号，抑制共模信号 | 放大差模信号和共模信号 | 抑制差模信号和共模信号 |  |  |  |  | ACD
斩波器中，采用电力场效应管不可以()。 | 多选题 | 一般 | 提高斩波频率 | 降低斩波频率 | 提高功耗 | 降低斩波效率 |  |  |  |  | BCD
微机的核心不是（）。 | 多选题 | 一般 | 存储器 | 总线 | CPU | I/O接口 |  |  |  |  | ACD
用晶体管图示仪观察共发射极放大电路的输入特性时，以下描述错误的是（）。 | 多选题 | 一般 | X轴作用开关置于基极电压，Y轴作用开关置于集电极电流 | X轴作用开关置于集电极电压，Y轴作用开关置于集电极电流 | X轴作用开关置于集电极电压，Y轴作用开关置于基极电压 | X轴作用开关置于基极电压，Y轴作用开关置于基极电流 |  |  |  |  | ABC
用晶体管图示仪观察显示3AG1E的输出特性时，以下描述错误的是（）。 | 多选题 | 一般 | 基极阶梯信号和集电 极扫描信号的极性开关都拨向“+” | 基极阶梯信号和集电极扫描信号的极性开关都拨向“-” | 基极阶梯信号极性开关拨向“+”，集电极扫描信号拨向“-” | 基极阶梯信号极性开关拨向“-”，集电极扫描信号拨向“+” |  |  |  |  | ACD
按照《煤矿安全规程》要求，下列地点中（）应单独装设局部接地极。 | 多选题 | 一般 | 每一台电压在36V以上 的电气设备 | 连接高压动力电缆的金属连接装置 | 装有电气设备的硐室和单独装设的高压电气设备 | 采区变电所（包括移动变电站和移动变压器） |  |  |  |  | BCD
以下选项中，属于防触电措施的是（）。 | 多选题 | 一般 | 设置漏电保护 | 装设保护接地 | 采用较低的电压等级供电 | 电气设备采用闭锁装置 |  |  |  |  | ABCD
下面属于分散性漏电的是（）。 | 多选题 | 一般 | 电缆导体碰及设备外壳 | 某几条线路或设备的绝缘水平降低 | 整个电网的绝缘水平降低 | 负荷侧电缆绝缘击穿 |  |  |  |  | BC
《煤矿安全规程》规定，操作井下电气设备应遵守的规定有（）。 | 多选题 | 一般 | 非专职人员或非值班电气人员不得擅自操作电气设备 | 操作高压电气设备主回路时，操作人员必须戴绝缘手套，并穿电工绝缘靴或站在绝缘台上 | 操作低压电气设备主回路时，操作人员必须戴绝缘手套或穿电工绝缘靴 | 手持式电气设备的操作手把和工作中必须接触的部分必须有良好绝缘 |  |  |  |  | ABD
下列属于供电安全作业制度的有（）。 | 多选题 | 一般 | 工作票制度 | 工作许可制度 | 工作监护制度 | 停、送电制度 |  |  |  |  | ABCD
下列选项中，可以作为接地母线连接主接地极的有（）。 | 多选题 | 一般 | 厚度不小于4mm、截面不小于100mm²的扁钢 | 厚度不小于4mm、截面不小于50mm²的扁钢 | 截面不小于50mm²的铜线 | 截面不小于100mm²的镀锌铁线 |  |  |  |  | ACD
造成电动机出现过负荷的原因主要有（）。 | 多选题 | 一般 | 频繁启动 | 机械卡阻 | 电源电压低 | 启动时间长 |  |  |  |  | ABCD
除手持式或移动式设备连接的电缆外，电缆的敷设应遵守的规定为（）。 | 多选题 | 一般 | 在总回风巷和专用回风巷中，不应敷设电缆；在机械提升的进风倾斜井巷(不包括输送机上、下山)和使用木支架的立井井筒中敷设电缆时，必须有可靠的安全措施；在溜放煤、矸、材料的溜道中，严禁敷设电缆 | 电缆必须悬挂，在水平巷道或倾角在30°以下的井巷中，电缆应用吊钩悬挂；在立井井筒或倾角30°及其以上的井巷中，电缆应用夹子、卡箍或其他夹持装置进行敷设 | 水平巷道或倾斜井巷中悬挂的电缆应有适当的弛度，并能在意外受力时自由坠落。其悬挂高度应保证电缆在矿车掉道时不受撞击，在电缆坠落时不落在轨道或输送机上 | 电缆悬挂点间距，在水平巷道或倾斜井巷内不得超过3m，在立井井筒内不得超过6m |  |  |  |  | ABCD
漏电的原因有（）。 | 多选题 | 一般 | 电缆、电气设备自身原因 | 操作、维修不当 | 施工、安装不当 | 管理不当 |  |  |  |  | ABCD
防爆电磁启动器等防爆电气设备入井前，应检查其（）。 | 多选题 | 一般 | 产品合格证 | 防爆合格证 | 运转试验情况 | 煤矿矿用产品安全标志 | 安全性能 |  |  |  | ADE
隔爆型电气设备的防爆特征有（）。 | 多选题 | 一般 | 不传爆性 | 气密性 | 本质安全性 | 耐爆性 |  |  |  |  | AD
根据不同的防爆要求，矿用防爆型电气设备主要分为（）、矿用充砂型、矿用浇封型及矿用气密型等。 | 多选题 | 一般 | 矿用隔爆型 | 矿用增安型 | 矿用本质安全型 | 矿用正压型 |  |  |  |  | ABCD
没有装置矿井安全监控系统的矿井的煤巷、半煤岩巷和有瓦斯涌出的岩巷的掘进工作面，必须装备（BC）。 | 多选题 | 一般 | 甲烷断电仪 | 甲烷风电闭锁装置 | 甲烷断电仪和风电闭锁装置 | [5 empty] | BC
短路电流的计算方法有（）。 | 多选题 | 一般 | 经济电流法 | 公式法 | 图解法 | [5 empty] | BC
两个电阻并联的电路中，等效电阻R的计算式应为（）. | 多选题 | 一般 | R＝R1+R2 | .R＝R1×R2／(R1+R2) | 1／R：1／R1+1／R2 | [5 empty] | BC
深井供电系统一般由（）等组成。 | 多选题 | 一般 | 中央变电所 | 分区变电所 | 采区变电所 | 采区配电点 |  |  |  |  | ABCD
漏电保护方式主要有（）。 | 多选题 | 一般 | 附加直流电源式 | 旁路接地式 | 零序电流方向式 | 闭锁式 |  |  |  |  | ABC
铁磁物质磁化时，产生的磁滞损耗大小与（）有关。 | 多选题 | 一般 | 磁化电流的频率 | 铁磁物质的磁滞回线 | 磁化电流的大小 | 磁化电压的高 |  |  |  |  | AB
井下供电应符合《煤矿安全规程》规定，三全：（） | 多选题 | 一般 | 防护装置全 | 绝缘用具全 | 图纸资料全 | 有接地装置 |  |  |  |  | ABC
自感电势的大小与（）有关。 | 多选题 | 一般 | 线圈中电流的大小 | 线圈中穿过的磁通强弱 | 线圈电感的大小 | 线圈中电流的变化率 | 线圈端电压的大小 |  |  |  | CD
变压器的调压方式有（）。 | 多选题 | 一般 | 无励磁调压 | 有载调压 | 改变副边匝数调压 | 改变负载调压 |  |  |  |  | AB
异步电动机运行时，电动机温度过高，电流增大，原因有（）等。 | 多选题 | 一般 | 过载 | 电压过高 | 定子绕组匝间短路 | 三相电压不平衡 |  |  |  |  | ABCD
电动机定子三相绕组通以三相电流时，在气隙中产生旋转磁场，其转速（）。 | 多选题 | 一般 | 与旋转磁场的磁极对数有关 | 与定子电流频率有关 | 与外施电压有关 | 与定子绕组电阻有关 |  |  |  |  | AB
下列对电动机额定工作制表述正确的是（）。 | 多选题 | 一般 | 长时工作制 | 短时工作制 | 连续工作制 | 断续工作制 |  |  |  |  | BCD
判断自感电动势的电流方向正确的是（）。 | 多选题 | 一般 | 与电流反向 | 与电流同向 | 电流增加，与原电流反向 | 电流减小，与原电流同向 |  |  |  |  | CD
当增大变压器负载时，其（）。 | 多选题 | 一般 | 原边电流不变化 | 原边电流变小 | 原边电流变大 | 主磁通基本不变 |  |  |  |  | CD
瓦斯爆炸必须同时具备的条件是()。 | 多选题 | 一般 | 瓦斯浓度 | 高温火源 | 瓦斯量 | 氧气浓度 | 可燃物 |  |  |  | ABD
井下爆炸必须实行“一炮三检制”，即)要认真检查爆破地点附近的瓦斯，瓦斯浓度超过1%，不准爆破。 | 多选题 | 一般 | 装药前 | 装药后 | 爆破前 | 爆破后 | 下班前 |  |  |  | ACD
对生严中可能产生的火源要严格管理和控制，其措施有()。 | 多选题 | 一般 | 防止明火 | 防止出现电火花 | 防止出现爆破火花 | 防止出现摩擦火花 | 防止其他火源出现 |  |  |  | ABCDE
煤与瓦斯突出的预防措施包括()。 | 多选题 | 一般 | 突出危险性措施 | 煤与瓦斯突出防治措施 | 防突出措施的效果检验 | 安全防护措施 | 派专职瓦检员蹲点 |  |  |  | ABCD
煤与瓦斯突出是有预兆的，突出预兆有()两种。 | 多选题 | 一般 | 有声 | 无声 | 有味 | 有烟 | 有淋水加大 |  |  |  | AB
按组成成分划分，矿尘可分为()。 | 多选题 | 一般 | 煤尘 | 岩尘 | 水泥尘 | 浮尘 | 面煤 |  |  |  | ABC
煤尘爆炸的危害是()。 | 多选题 | 一般 | 产生高温 | 产生高压 | 产生冲击波 | 产生有害气体 | 损坏设备 |  |  |  | ABCD
通常按矿井防尘措施的具体功能，可将其划分为()。 | 多选题 | 一般 | 减尘措施 | 降尘措施 | 通风除尘 | 定期清除积尘 | 改善环境 |  |  |  | ABCD
矿井火灾按引火热源的不同分为()。 | 多选题 | 一般 | 外因火灾 | 人为火灾 | 内因火灾 | 意外火灾 | 以上答案均正确 |  |  |  | AC
常用的化学灭火器有()。 | 多选题 | 一般 | 泡沫灭火器 | 干粉灭火器 | 卤代烷类灭火器 | 液体灭火器 | 消防水管 |  |  |  | ABC
发生事故时，现场人员的行动原则是()。 | 多选题 | 一般 | 及时报告灾情 | 积极抢救 | 安全撤离 | 妥善避灾 | 快速撤离 |  |  |  | ABCD
现场创伤急救技术包括()。 | 多选题 | 一般 | 人工呼吸、心脏复苏 | 止血、创伤包扎 | 骨折临时固定、伤员搬运 | .随机应变、团结互助 | 立即搬运伤员 |  |  |  | ABC
各种有效的人工呼吸必须在呼吸道畅通的前提下进行，常用的方法有()。 | 多选题 | 一般 | 口对口吹气法 | 仰卧压胸法 | 俯卧压背法 | 仰卧压背法 | 捶击法 |  |  |  | ABC
心脏复苏操作主要有(). | 多选题 | 一般 | 心前叩击术 | 人工呼吸 | 胸外心脏按压术 | 腹部叩击术 | 使伤员平躺 |  |  |  | AC
现场进行创伤包扎可就地取材，用毛巾、手帕、衣服撕成的布条等进行。包扎的方法有()。 | 多选题 | 一般 | 布条包扎法 | 毛巾包扎法 | 下颌包扎法 | 肩部包扎法 |  |  |  |  | AB
井下条件复杂，道路不畅，转运伤员应尽量做到()。 | 多选题 | 一般 | 轻 | 快 | 稳 | 准 | 以上方法都要兼顾 |  |  |  | ABC
化学氧自救器能防护的有害气体是(). | 多选题 | 一般 | CO | SO2 | NH3 | NO2 | H2S |  |  |  | ABCD
压缩氧自救器能防护的有害气体是()。 | 多选题 | 一般 | CO | SO2 | NH3 | NO2 | NO |  |  |  | ABCD
常用的暂时性止血方法有()。 | 多选题 | 一般 | 加压包扎止血法 | 加垫屈肢止血法 | 止血带止血法 | 指压止血法 | 铁丝绑扎法 |  |  |  | ABCD
下面属于SO2中毒的现象的是()。 | 多选题 | 一般 | 眼红肿 | 流泪、畏光 | 喉痛、咳嗽 | 胸闷 | 头疼 |  |  |  | ABCD
“一通三防”的“三防”是指（）。 | 多选题 | 一般 | 防冒顶 | 冒火灾 | 防煤尘 | 防瓦斯 | 防盗窃 |  |  |  | BCD
事故隐患按严重程度、解决难易分为（）。 | 多选题 | 一般 | A级隐患 | B级隐患 | C级隐患 | D级隐患 | E级隐患 |  |  |  | ABC
地面空气主要由（）等组成。 | 多选题 | 一般 | O2 | N2 | CO2 | CO | H2 |  |  |  | ABC
SO2是一种()的气体。 | 多选题 | 一般 | 无色 | 有硫黄味 | 略有酸臭味 | 有毒 | 比空气轻 |  |  |  | ABCD
()属于井下空气中的有害气体。 | 多选题 | 一般 | CO | CO2 | 瓦斯 | H2 | NO2 |  |  |  | ACDE
NO2的性质是()。 | 多选题 | 一般 | 无毒 | 无色无味 | 有毒 | 红褐色，有刺激味 | 液态存在 |  |  |  | CD
矿山、（）、交通运输、建筑施工、危险物品的生产、经营、储存、装卸单位以及使用危险物品从事生产且使用量达到规定数量的单位（以下统称高危生产经营单位），应当按照规定设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。 | 多选题 | 一般 | 金属冶炼 | 粉尘涉爆 | 金属成型 | 涉氨制冷单位 |  |  |  |  | ABD
生产经营单位的主要负责人包括对本单位生产经营负有全面领导责任的法定代表人、实际控制人以及其他主要决策人；其他负责人包括：（）和其他相关负责人。 | 多选题 | 一般 | 分管安全生产的负责人 | 安全总监 | 主要技术负责人 | 安全生产管理人员 |  |  |  |  | ABC
安全生产工作应当实行属地监管与分级监管相结合、以属地监管为主的监督管理体制，遵循（）、（）、（）的原则。 | 多选题 | 一般 | 安全第一 | 管行业必须管安全 | 管业务必须管安全 | 管生产经营必须管安全 |  |  |  |  | BCD
生产经营单位的主要负责人包括（）、（）以及（）。 | 多选题 | 一般 | 实际控制人 | 对本单位生产经营负有全面领导责任的法定代表人 | 部室负责人 | 其他主要决策人 |  |  |  |  | ABD
生产经营单位应当依法保障从业人员的生命安全，不得有下列行为： | 多选题 | 一般 | 拒不执行安全生产行政执法决定 | 违章指挥、强令或者放任从业人员冒险作业 | 超过核定的生产能力、生产强度或者生产定员组织生产 | 违反操作规程、生产工艺、技术标准或者安全管理规定组织作业 |  |  |  |  | BCD
从业人员（）以上的高危生产经营单位和从业人员以（）上的其他生产经营单位，应当依法设置安全总监。 | 多选题 | 一般 | 一百人 | 二百人 | 三百人 | 五百人 |  |  |  |  | AC
从业人员（）人以上的高危生产经营单位和从业人员（）以上的其他生产经营单位，应当建立安全生产委员会。 | 多选题 | 一般 | 一百人 | 三百人 | 五百 | 一千 |  |  |  |  | BD
生产经营单位（）或者（）协助主要负责人履行安全生产职责，并直接管理本单位的安全生产工作。 | 多选题 | 一般 | 分管安全生产的负责人 | 安全总监 | 其他相关负责人 | 部室负责人 |  |  |  |  | AB
安全生产委员会负责（）本单位安全生产工作任务的贯彻落实，研究和审查本单位有关安全生产的重大事项。 | 多选题 | 一般 | 组织 | 指导 | 协调 | 检查 |  |  |  |  | ABC
生产经营单位应当明确本单位从业人员配备劳动防护用品的种类和型号，为从业人员无偿提供符合标准的劳动防护用品，（）从业人员正确佩戴和使用。 | 多选题 | 一般 | 督促 | 指导 | 检查 | 教育 |  |  |  |  | ACD
县级以上人民政府及其有关部门应当鼓励和支持安全生产（），（），增强事故预防能力，提高安全生产管理水平。 | 多选题 | 一般 | 科学技术研究 | 专业技术技能人才培养 | 推广应用先进的安全生产技术、管理经验和科技成果 | 应急救援体系 |  |  |  |  | ABC
生产经营单位应当为从业人员配备符合（）或者（）的劳动防护用品。 | 多选题 | 一般 | 国家标准 | 地方标准 | 行业标准 | 企业标准 |  |  |  |  | AC
生产经营单位（）工程项目的，其安全设施应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。 | 多选题 | 一般 | 新建 | 改建 | 扩建 | 拆除 |  |  |  |  | ABC
按照规定需要到现场进行勘验和检测检验的，应当如实记录现场工作情况，并在安全（）结论中附具相关证明材料。 | 多选题 | 一般 | 评价 | 认证 | 检测 | 检验 |  |  |  |  | ABCD
生产经营单位应当依法对（）进行安全生产教育和培训，未经安全生产教育和培训合格的不得上岗作业。 | 多选题 | 一般 | 从业人员 | 客户和供应商 | 劳务派遣人员 | 实习学生 |  |  |  |  | ACD
生产经营单位应当建立健全本单位的生产安全事故应急救援预案，依法编制（）和，（）并向本单位从业人员公布。 | 多选题 | 一般 | 综合应急救援预案 | 专项应急救援预案 | 现场处置方案 | 特殊时期处置方案 |  |  |  |  | ABC
任何单位和个人对事故不得()，不得故意破坏事故现场、毁灭有关证据。 | 多选题 | 一般 | 迟报 | 漏报 | 谎报 | 瞒报 |  |  |  |  | ABCD
负有安全生产监督管理职责的部门和乡镇人民政府、街道办事处以及功能区管理机构，应当根据监督管理权限制定安全生产年度监督检查计划，明确监督检查的（）和()。 | 多选题 | 一般 | 方式 | 内容 | 措施 | 频次 |  |  |  |  | ABCD
生产安全事故调查处理应当按照()的原则。 | 多选题 | 一般 | 科学严谨 | 依法依规 | 实事求是 | 注重实效 |  |  |  |  | ABCD
除高危生产经营单位，其他生产经营单位应当（）至少组织一次综合或者专项应急救援预案演练，每年对所有专项应急救援预案至少组织一次演练，（）对所有现场处置方案至少组织一次演练。 | 多选题 | 一般 | 每年 | 每半年 | 两年 | 三年 |  |  |  |  | AD
本省行政区域内生产安全事故隐患的（）及其（），适用本办法。法律、法规另有规定的，适用其规定。 | 多选题 | 一般 | 排查治理 | 监督管理活动 | 安全生产活动 | 隐患治理 |  |  |  |  | AB
为了加强和规范生产安全事故隐患排查治理工作，落实事故隐患排查治理责任，预防和减少生产安全事故，保障人民群众生命财产安全，根据《》《》等法律、法规，结合本省实际，制定本办法。 | 多选题 | 一般 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 《山东省安全生产条例》 | 《煤矿安全规程》 | 《中华人民共和国煤炭法》 |  |  |  |  | AB
本办法所称生产安全事故隐患（以下简称事故隐患），是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致生产安全事故发生的（）和（）。 | 多选题 | 一般 | 人的不安全行为 | 物的危险状态 | 管理上的缺陷 | 环境的不安全状况 |  |  |  |  | ABCD
事故隐患按照危害程度和整改难度，分为（）和（）。重大事故隐患的判定，按照国务院有关部门制定的标准执行。 | 多选题 | 一般 | 一般事故隐患 | 重大事故隐患 | 特大事故隐患 | 较大事故隐患 |  |  |  |  | AB
事故隐患排查治理工作应当坚持人民至上、生命至上，坚持（）的原则，实行属地监管与分级监管相结合、以属地监管为主的监督管理体制。 | 多选题 | 一般 | 全面排查 | 科学治理 | 政府监督 | 社会参与 |  |  |  |  | ABCD
对从业人员进行事故隐患排查治理技能教育和培训,如实告知从业人员作业场所和工作岗位存在的（）以及() | 多选题 | 一般 | 危险因素 | 防范措施 | 事故应急措施 | 排查治理措施 |  |  |  |  | ABC
对照风险管控清单，对（）和（）落实情况进行排查 | 多选题 | 一般 | 工作场所 | 风险点 | 风险管控措施 | 应急救援措施 |  |  |  |  | BC
依据有关标准对排查出的事故隐患进行判定，并采取相应的（）和（）及时予以消除 | 多选题 | 一般 | 技术 | 管理措施 | 预案 | 经验 |  |  |  |  | AB
生产经营单位的（）负责人或者（）协助主要负责人履行事故隐患排查治理职责，并直接管理本单位的事故隐患排查治理工作 | 多选题 | 一般 | 分管安全生产 | 安全总监 | 总工程师 | 副总工程师 |  |  |  |  | AB
对于因自然灾害可能引发的事故隐患，生产经营单位应当按照有关（）的要求进行排查治理，采取可靠的预防措施。 | 多选题 | 一般 | 法律 | 法规 | 规章 | 标准 |  |  |  |  | ABCD
生产经营单位在接到有关自然灾害预报时，应当及时发出预警通知；发生自然灾害可能危及生产经营单位和人员安全的情况时，应当采取（）等安全措施，并及时向所在地人民政府及其有关部门报告。 | 多选题 | 一般 | 停止作业 | 撤离人员 | 加强监测 | 逐级汇报 |  |  |  |  | ABC
对有根据认为不符合保障安全生产的国家标准或者行业标准的（）以及违法生产、储存、使用、经营、运输的危险物品依法予以查封或者扣押，对违法生产、储存、使用、经营危险物品的作业场所予以查封，并依法作出处理决定。 | 多选题 | 一般 | 设施 | 设备 | 器材 | 通信设备 |  |  |  |  | ABC
生产经营单位因存在重大事故隐患被依法责令（）（）、有关设备、设施、场所或者立即采取排除危险的整改措施，而拒不执行，具有发生重大伤亡事故或者其他严重后果的现实危险的，依照刑法规定追究有关人员的责任。 | 多选题 | 一般 | 停产停业 | 停止施工 | 停止使用 | 淘汰 |  |  |  |  | ABC
矿井两回路电源线上，其中一回路可以分接负荷。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | B
采区低压电缆严禁采用铝芯。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | A
立井井筒中使用的电缆允许有中间接头。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | B
修理后的直流电机一定要先经过空载试验，然后才能进行耐压试验。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | B
地面变电所必需设有应急照明设施。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | A
6KV矿井架空电源线路设有应急照明设施。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | A
井下高压不超过6kV。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | B
采区低压电缆严禁采用铝芯。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | A
从地面到井下的专用人行道必须有足够的照明。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | A
保护接地就是将电气设备正常带电的部分与接地体相连 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | B
煤矿井下三大保护是过流保护、过压保护和漏电保护 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | B
向井下供电变压器或发电机中性电禁止接触。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | A
三相四线制零线上不准加装熔断器和开关。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | A
高压断路器是开关装置，不具备保护功能。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | A
供电线路功率因数越低，线路损耗越低。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | B
当变压器二次电流增大时，一次电流也相应的会增大 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | A
安全电压是127V，安全电流是30MA。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | B
高压隔离开关可以带载分、合闸。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | B
电容器并联可以增大电容量，串联可以减少电容量 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | A
对于只有两个节点的复杂直流电路，用节点电流法进行求解最为简便 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | A
漏电闭锁的作用是对电动机及供电电缆的绝缘水平进行合闸后的监视 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | B
变压器油的理化试验是检查变压器油的老化程度 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | A
电容器并联可以增大容量，串联可以减少容量。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | A
绝缘材料受潮后，绝缘电阻增大。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | B
在使用电流表时，为了扩大量程采用串电阻的方法 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | B
当变压器二次电流增大时，一次电流也相应增大 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | A
电压隔离开关可以带载分、合闸。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | B
供电线路功率因数越低，线路损耗越低。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | B
“或”门电路的逻辑表达式为P=A+B+C。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | A
输入端和输出端都采用二极管结构。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | B
若干个电容器串联，电容量越小的电容器所带电荷量也越小 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | B
三相负载作Y连接，只要有了中线，就不会发生中性点位移现象。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | B
通电线圈产生磁场的强弱，只与线圈的电流和线圈的匝数有关。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | B
当变压器一次侧电流增加时，铁芯中磁通会相应增加。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | B
三相变压器一次侧绕组接错会使磁阻和空载电流增大。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | A
为了防止短路造成的危害，在电流互感器和电压互感器二次侧必须加装熔断器。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | B
三相异步电动机变频调速过程中必须同时调节定子电压。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | A
断路器的主要作用是断开短路电流。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | B
触头发热程度与流过触头的电流有关，与触头的接触电阻无关 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | B
直流电动机启动电流大的主要原因是由于电枢电阻。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | B
井下电气设备的漏电闭锁值一般按漏电动作值的2倍进行整定。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | A
液压传动可实现无级调速。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | A
在笼型异步电动机的变频调速装置中，应采用脉冲换流式逆变器。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | A
闭环调整系统不存在稳定性问题。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | B
集成元件放大器采用的差动放大器。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | A
复杂电路一般都可以用欧姆定律和基尔霍夫定律求解。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | A
交流电路的性质由容性变为感性过程中必然出现谐振现象。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | A
变压器有多个次级绕组在使用时次级绕组只能串不能并。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | A
负反馈可使放大电路的放大倍数提高。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | B
晶闸管可控整流电路中减少晶闸管的控制角输出电压，平均值将降低 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | B
加在晶闸管（控制极）上触发电压，一般不准超过10v | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | A
额定电压相同的交直流继电器不能互换代替。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | A
电流截止负反馈是稳定环节。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | B
电压负反馈能克服电枢压降所引起的转速降落。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | B
理想集成运放两输入端电压都近似为零。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | B
单相电容启动电动起启动后，启动绕组开路时则转速会变慢。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | B
1140V低压电网最低绝缘电阻整定值为20000Ω。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | A
40KW以上电动机应采用真空电磁起动器控制。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | A
普通型携带式电气测量仪表必须在瓦斯浓度在0.5％以下地点使用。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | B
交流电压大于50V的线路应安装漏电保护。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | A
机械特性的硬度反映电动机转矩随转速变化的程度。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | A
固有特性是指电动机运行时电源参数均为额定值，同时电动机回路中无附加电阻或电抗。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | A
三相异步电机的调速方法有：变频调速、变极调速、改变电动机转差率。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | A
制动电阻越小，机械特性越平，制动力矩越大，制动就越慢。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | B
最大提升速度Vm与提升高度H有关。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | A
矿井主提升机由于是提升煤炭的设备，一般采用一回路供电。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | B
提升速度图是反映提升机运行时速度与时间的关系的曲线。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | A
液压泵是一种将机械能转换成液压能的装置，是液压执行元件。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | B
液压马达是将液压能转换成机械能，输出转矩和转速。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | A
使用中的立井罐笼防坠器，每年进行一次脱钩试验，新安装的防坠器，可暂不进行脱钩试验。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | B
供电方式有深井供电系统和浅井供电系统，这取决于矿井的深度。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | B
主接线的基本要求是：可靠、简单、安全、运行灵活、经济合理、操作维护方便等。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | A
为便于检修，在配出线靠近电源母线的一侧应装设隔离开关。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | A
完全星形方式适用于中性点不接地系统中。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | B
把无时限电流速断、时限电流速断、定时限过电流保护组合在一起，构成相互配合的保护叫三段式过电流保护。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | A
双电源进线的采区变电所，应设置电源进线开关。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | A
流过人体电流的安全极限值为30mA。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | A
接地电阻越大，流过人身的电流就越小。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | B
谐波畸变可使电力系统电压峰值增大，绝缘应力升高，绝缘击穿。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | A
提高功率因素可以起到节电的作用。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | A
编程器是PLC开发应用、监测运行、检查维护不可缺少的器件，但它不直接参与现场控制运行。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | A
梯形图程序是从继电器——接触器控制系统的电器原理图演化而来的。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | A
梯形图程序的特点是与电气操作原理图相对应，具有直观性和对应性。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | A
左母线能直接接各类继电器的触点和继电器线圈。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | B
在每一个逻辑行上，并联触点多的电路块应安排在最左边，可省一条ANB指令。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | B
集成运算放大器的中间级常采用的是共基极放大电路。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | B
集成运放的共模抑制比越大，抑制共模信号能力越强。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | A
单相桥式可控整流电路，一般都用二只二极管和二只晶闸管。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | A
晶闸管的门极加上触发电压后，晶闸管就导通。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | B
单相桥式整流电路，二极管承受的反向电压与半波整流二极管承受的反向电压相同。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | A
单结晶体管电路，如发射极电压等于峰点电压UP时，单结晶体管导通，导通后，当发射极电压减小到小于UV时，管子由导通变为截至。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | A
集成运放的管脚排列顺序从顶部看都是自标志处数起，顺时针方向排序。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | B
集成电路中的电阻往往用N型区的电阻构成，阻值一般在几千欧至几万欧。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | B
晶体三极管的发射结正偏，集电结反偏，三极管就工作在放大区。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | B
处于放大状态下的三极管发射极电流是基极电流的1+β倍。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | A
差动式放大器对输入信号进行同等量的放大。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | B
射极输出器就是一个电压串联负反馈放大电路。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | A
晶闸管可控整流电路中，只要阳极电流小于维持电流，晶闸管就关断。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | A
单结晶体管内部只要一个PN结,但对外有三个电极。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | A
与非门的逻辑功能为：输入全1输出0，输入有0输出1。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | A
稳压二极管是利用其陡峭的反向击穿特性实现稳压的。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | A
基本积分运算放大器，由接到反向输入端的电阻，和输出端到反向输入端之间的反馈电容所组成。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | A
积分运算放大器输出端的电阻应该与电容并联。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | A
集成运算放大器的输入级采用的是基本放大电路。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | B
晶体三极管做开关使用时，应工作在放大状态。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | B
555精密定时器不能应用于精密定时脉冲宽度调整 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | B
逻辑电路中的“与门”和“或门”是相对的,所谓“正与门”就是“负或门”，“正或门”就是“负与门”。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | A
555精密定时器可以应用于脉冲发生器。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | A
逻辑表达式A+ABC=A。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | A
555精密定时器可以应用于脉冲位置调整。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | A
555精密定时器不可以应用于定时序列。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | B
555精密定时器可以应用于延时发生器。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | A
用万用表交流电压档可以判断相线与零线。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | A
示波器等电子显示设备的基本波形为矩形波和锯齿波。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | B
示波器上观察到的波形是由加速极电压完成。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | B
直流电位差计在效果上等于电阻为零的电压表。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | B
电流互感器的二次回路中必须加熔断器。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | B
电压互感器的二次回路中，必须加熔断器。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | A
变压器的铁心必须一点接地。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | A
在维修直流电机时，对各绕组之间作耐压试验，其试验电压采用交流电。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | A
交流伺服电动机虽然是在控制绕组的作用下才转动起来的，但若控制绕组突然断电，转子是不会自行停转的。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | B
电动机“带病”运行是造成电动机损坏的重要原因。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | A
当电动机低于额定转速时，采用恒转速方式调速。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | B
在静差调速系统中，扰动对输出量的影响只能得到部分补偿。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | A
开环自动控制系统中出现偏差时能自动调节。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | B
在静差调速系统中，扰动对输出量的影响能得到全部补偿。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | B
开环自动控制系统出现偏差时，能自动调节。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | B
“分析数据系统操作单元”可以更好地实现人机对话。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | A
OUT指令是驱动线圈的指令，用于驱动各种继电器。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | B
变频器与电机之间一般需要接入接触器。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | B
对变频器进行功能预置时必须在运行模式下进行。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | B
变频器故障跳闸后，欲使其恢复正常状态，应按RESET键。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | A
变频器的主电路，包括整流器、中间直流环节、逆变器、斩波器。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | B
变频器的输出不允许接电感。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | B
根据数控装置的组成，分析数控系统包括数控软件和硬件两部分。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | A
莫尔条纹的方向与光栅刻线方向是相同的。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | B
数控系统的控制对象是伺服驱动装置。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | A
晶闸管逆变器是一种将直流电能转变为交流电能的装置。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | A
晶闸管逆变器是一种将交流电能转变为直流电能的装置。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | B
电压互感器隔离开关检修时，应取下二次侧熔丝，防止反充电造成高压触电。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | A
安装并联电容器的目的，一是改善系统的功率因数，二是调整网络电压。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | A
第一种工作票应在工作前一日交给值班员。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | A
三相变压器绕组为Yy联结时，绕组相电流就是线电流。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | A
当电压互感器内部故障时，严禁采用取下电压互感器高压熔丝或者近控拉开隔离开关方式隔离故障电压互感器。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | A
隔离开关可以拉合负荷电流和接地故障电流。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | B
当变电站全站无电后，必须将电容器的断路器拉开。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | A
当系统发生故障时，变压器允许过负荷运行。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | A
中性点直接接地的三相系统，也叫小电流接地系统。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | B
直流系统在运行中，其中正极不接地，负极接地。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | B
过流保护得接线方式有三相星形接线、两相不完全星形接线和两相差接线。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | A
移相控制电路用于向触发电路提供移相电压，以改变主晶闸管控制角。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | A
改变主控桥输出电压高低，尽量使电动机工作在不同的励磁装态。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | B
KGLF—11装置用手动可以调节励磁电压，但不能调节励磁电流。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | B
同步电动机正常停车开始5S内不应该断开励磁装置的电源。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | A
故障诊断技术是一门综合性科学，涉及多方面的知识和技术。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | A
一个故障诊断系统由工况状态监视与故障诊断两部分组成。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | A
电气故障主要由电源、线路、元器件故障组成，电源故障发生率较高。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | B
故障调查常用的手段主要有查看、问询、听诊、触测等。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | A
由于线路不会同时几个故障，处理故障用线路通、断电法检查。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | B
安装小型电动机时，其转向在一般情况下，只需空载通电试转即可。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | A
交流电动机三相绕组首尾端判别有5种判断方法。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | A
电气设备安装，必要时电缆间芯线可以互借，交直流可同走一条电缆。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | B
接地体顶端埋地深度要＞0.6米，距建筑物＞1.5米，间距＞3米。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | A
只要接地体电阻符合要求，接地体在建筑物周围不必均匀分布。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | B
电子设备可靠运行是由合格可靠的接地电阻做保证 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | B
多芯控制电缆芯线足够用时，可以通入交、直流两套控制系统。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | B
井下摇测接地电阻必须使用ZC—8型接地电阻测试仪。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | B
接地网上任一保护接地点测得的接地电阻不得大于2欧姆。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | A
PLC目的是执行逻辑判断、记数等顺序控制功能，但不能取代继电器。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | B
良好的接地是保证PLC可靠工作的重要条件。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | A
影响PLC正常运行的工作环境有温度、湿度、空气、震动、电源。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | A
PLC在为工业生产服务中，通常不需要采取特殊措施，就可以在工业环境中使用。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | B
PLC控制系统的接地电阻应小于屏蔽电阻的1/5。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | B
提升机司机精神集中，认真操作，不一定要加装错向保护。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | B
提升机一定要安装强制减速线路，与后备保护共同作用实现正确减速。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | A
检查液压站的内容主要包括各个伐的情况，油路、油质、油量及外观。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | A
液压站可以控制盘形闸制动工作，但不能控制弹簧闸制动工作。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | B
提升容器接近井口运行时，发生系统停电、超速等故障可实行二级制动。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | B
计算安装解除二级制动开关位置时，选取的加速度一般为2.5米/秒方。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | A
一般供电线路故障较为明显，控制线路故障则较为复杂。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | A
电气控制系统测绘图是按照电气绘图标准在带电情况下的线路系统图。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | B
速度给定积分器SGJ的正负稳态值决定了电机正、反向等速段速度。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | A
使用示波器一定要与地绝缘，最好使用隔离变压器。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | A
用示波器测量脉冲宽度、高度、相位等，不应在正常开车时进行。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | B
使用双臂电桥时，必须接线正确，才能准确测量出电阻值。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | A
直流调速系统各单元插板一定要用专用的测试台来检测。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | B
UPS系统是防止电源中断、波动以及抑制噪声干扰比较完善的设备。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | A
连续系统、顺向馈电系统、反向馈电系统是UPS系统的三种形式。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | A
将电网零线和各种电气外壳通过导线接地，是着眼于安全的保安地线。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | A
电子装置的外壳接地是抗干扰的屏蔽。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | A
几种地线若在电位上连通，应尽量选择一点接地，以防地电位差干扰。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | A
电子装置中，负载地线要与信号地线在电气上绝缘，隔离传输信号。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | A
保安地线与电子装置信号地线不用分别设置。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | B
电子装置中，信号地线、信号源地线和负载地线应分别设置。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | A
抗干扰防护措施主要着眼于两个方面。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | B
采用电磁隔离、光电隔离传递开关信号，可有效防止干扰的直接引入。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | A
将产生电磁干扰的设备和电子设备的金属外壳可靠接地，使之成为与地等电位的屏蔽体。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | A
抗干扰防护措施有消除抑制干扰源。破坏干扰的偶合途径。削弱接受电路对干扰的敏感性。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | A
定压就是确定液压站所需的工作油压。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | B
与制动手柄联动的自整角机输出相应的电流，电流大制动，电流小松闸。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | B
直流电是指大小和方向都不随时间变化的电量。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | B
半导体的电阻系数为102～1012Ωmm2/mm。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | B
金属导体的导电性质是离子性的。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | B
磁感应强度的单位为wb/m2。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | A
自感电动势的方向总是与电流方向相反。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | B
自感电动势与电流大小有关。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | B
纯电感交流电路中电感压降最大值为IWL。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | B
R－L串联电路中的有功功率等于电阻的平均功率。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | A
串联谐振时电感电压与电容电压之比叫做电路的品质因数。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | B
R－L－C串联电路中的端电压超前电流一个φ角。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | B
对单级放大器来说，三极管的β值越大，其电压放大倍数越大。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | B
推挽功率放大器静态工作点通常都选在交流负载线的中点。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | B
直接耦合放大器只能放大直流信号，不能放大交流信号。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | B
LC振荡器中振幅的稳定是由晶体三极管的非线性自动完成的。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | A
2AP1位普通硅三极管。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | B
开环电压增益指输出电压增量与输入电压增量之比 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | B
为使运算放大器输出电压为零，输入为零时两个输入端静态基极电流的平均值为输入偏置电流。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | B
数字电路主要由门电路和触发器组成。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | A
分析数字电路基本不用逻辑代数法。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | B
可以产生脉冲波形的电路称为脉冲电路。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | B
阻抗电压指将一侧绕组短路另一侧绕组达到额定电流使所施加的电压。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | B
变压器在空载时的有功功率的损失称为铁损。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | A
深槽笼型电动机的过载能力比普通笼差。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | A
电动机空载运行时功率因数约为0.3左右。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | B
当电动机负载为额定负载的0.7～2倍时效率最高运行最经济。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | B
铜损是由负载电流大小所决定的。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | A
温升是75℃的电动机工作时其最高允许温度是75℃。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | B
电动机越大，效率越高，转差率越小。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | A
空载电流为无功的磁化电流。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | B
变极调速只适用于笼型异步电动机。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | A
压盘氏进线或螺母氏进线嘴金属圈放在线嘴与挡板之间的属于失爆。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | B
密封圈部分破损但不影响使用的可继续使用到该工作面采完为止。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | B
用于备用设备的高压接线盒可不放置挡板。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | B
相同类型的电缆可直接连接。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | A
电缆连接后的接头电阻不应大于同长度线芯电阻的2.1倍。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | B
电缆连接后的抗拉强度不应小于原芯线的85％。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | B
屏蔽电缆之间连接时必须剥除主线芯的屏蔽层。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | A
采用不延燃自粘冷补胶带进行应急冷包，该电缆必须10天内更换上井。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | B
在中央变电所至采区变电所之间、进风斜井、井底车场可采用铝芯电缆。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | A
溜放煤、矸、材料的溜道中可采取相应措施后可敷设电缆。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | A
10mm宽的隔爆面上直径不大于1mm深度不大于2mm的砂眼超过2个属于失爆。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | A
电缆连接后的接头电阻不应大于同长度芯线电阻的1.1倍。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | A
橡套电缆完好标准中规定护套损伤深度不能超过厚度的1/3。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | B
电缆悬挂点间距在立井井筒内不得超过5m。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | B
电压互感器比差不得超过1％。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | B
移动变电站低压馈电开关触头接触终压力为4～4.5Mpa. | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | B
高压开关总组装后应能承受21KV耐压试验。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | B
电缆连接器拔插力不小于30N。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | A
井下防爆电器设备，经矿质检中心许可，可以变更器额定值或进行技术改造。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | B
橡套电缆的接地芯线除用作检测接地回路外，不得兼作他用。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | A
晶体三极管的电流放大作用就是利用空穴在基区的扩散与复合这一矛盾，使扩散运动大大超过复合。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | B
三极管电流放大的实质使将微小电流变化成较大电流 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | B
三极管工作在饱和区时无电流放大作用，其发射结和集电结都处于正向偏置。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | A
静态电流放大倍数β定在无交流信号输入UCE为定值时，其值 =Ic／Ib | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | B
氧化铜是一种半导体材料。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | A
射极输出器具有输入电阻小，输出电阻大的特点。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | B
功率放大器的实质是通过晶体管的电流控制作用，把电源的直流功率换成交流输出功率。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | A
OTL功率放大器具有输出功率大，效率高，频率响应较差的特点。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | B
LC振荡器产生自激振荡有两个条件⑴反馈到输入端的电压必须与输入电压的相位相同⑵反馈电压的幅值必须小于或等于输入电压的幅值。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | B
在可控硅整流电路中，脉冲的控制角越大，在负载上得到的直流电压的平均值越大。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | B
矿井电源线路上必须装设负荷定量器。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | B
峒室外可以使用便用油浸式低压电器设备。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | B
井下配电网络的过流，短路保护必须用该网络的最大三相短路电流校验开关设备的分断能力和动，热稳定性以及电缆的热稳定性。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | A
采区电工在特殊情况下，可对采区变电站高压电器设备进行停送电的操作，并打开电器设备进行修理。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | B
失压保护，当电压在额定电压的85％时，应可靠吸合，电压在额定电压的75％～85％应释放。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | B
漏电保护的动作时间不大于0.2S。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | A
KSGZY型移动变电站的高压开关本体及开关总体组装后应能承受10KV，低压开关应能承受2KV的工频耐压试验。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | B
压接或焊接后电缆的抗拉强度不应小于原芯线的80％。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | A
密封圈须采用洛氏硬度的45～55度的橡胶制造。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | B
当电容器的容量和其两端的电压值一定时，若电源的频率越高则电路的无功功率越小。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | B
若对称三相电源的U相电压为uu=100sin(wt+600)V相序为U－V－W，则当电源作星型联结时线电压uUV=173.2sin(wt+900)V。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | A
三相负载作三角形联结时，若测处三相电流相等，则三个线电流必须相等。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | B
磁路欧姆定律适用于只有一种媒介质的磁路。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | B
在静电场中，带电物体所带的是正电荷，则靠近带电体的物体的一面带正电另一面带负电。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | B
在电场中，将单位正电荷由低电位移向高电位时，电场力所做的功称为电动势。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | B
容抗只有在正弦交流电路中才有意义。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | A
容抗不等于电压与电流瞬时值之比。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | A
在任一磁场中，穿过垂直于磁场方向某一面的磁场就等于磁感应强度与这个面积的乘积。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | B
自感电动势的方向总是与电流方向相反的。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | B
变压器无论带什么性质的负载，只要负载电流增大，其输出电流就必然降低。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | B
具有电抗器的电焊变压器，若减少电抗器的铁心气隙，则漏抗增加，焊接电流增大 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | B
无论时直流发电机还是直流电动机，其换向极绕组和补偿绕组都应与电枢绕组串联。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | A
串励直流电动机的特点时起动转距和过载能力都比较大，且转速随负载的变化而显著变化。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | A
直流电动机电枢串电阻调速时恒转距调速，改变电压调速度是恒转距调速，弱磁调速是恒功率调速。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | A
三相异步电动机的转子转速越低，电动机转差率越大，转子电动势的频率越高。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | A
三相异步电动机的起动转距与定子电压的平方成正比，与转子回路电阻值无关。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | B
在变压器中，主磁通的大小和波形都是由电源电压来决定的。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | A
罩极式单相电动机的转动方向与磁场移动方向一致，始终从末罩极部分向罩极部分。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | A
变压器的测量主要是通过对油温的测量来实现的，如果发现油温较平时相同负载和相同冷却条件下高出10℃时应考虑变压器内部发生了故障。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | A
使用屏蔽电缆可以避免电缆相间发生短路事故，防止人身触电，减少因电缆引起的煤尘和瓦斯爆炸的危险。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | A
我国660、1140V系统有屏蔽电缆的过渡电阻值补大于4kΩ。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | A
在开关的进线装置中，挡板放在密封圈里边，属于不完好不属于失爆。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | B
高压凯装电缆终端接线盒绝缘胶没有灌到三叉口以上时也属于失爆。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | A
对于线芯绝缘未损坏，只是护套损坏的电缆进行冷补后，允许该电缆一直使用到所在工作面采完为止。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | A
在修补额定电压为1140V的橡套电缆时，聚酯薄膜不准缠包在接头两端线芯绝缘胶皮上。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | A
当电缆的绝缘层受损需要修复时，可以用聚氯乙烯绝缘带或橡胶绝缘带包扎橡皮绝缘层或聚氯乙烯绝缘带。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | B
用铜管连接不同截面线芯时，应先降铜管套在两线头中截面较大的线头上。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | A
可延燃橡套电缆的护套便面光滑、细致、手感柔软、外皮容易撕开，不延燃橡套电缆的护套表面较粗糙、手感僵硬、外皮很难撕开。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | A
可延燃电缆烧过的橡套酥脆，而不延燃电缆烧过的橡胶稀粘。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | B
能为电流流通的回路叫电路。 | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 | [6 empty] | A
安全生产工作应当以人为本，坚持人民至上、生命至上，把保护人民生命安全摆在首位，树牢安全发展理念，坚持安全第一、预防为 主、综合治理的方针，从源头上防范化解重大安全风险。 | 判断题 | 一般 | 对 | 错 | [6 empty] | A
安全生产工作应当遵循管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全和谁主管谁负责、谁审批谁负责、谁监管谁负责的原则，并实行属地监管与分级监管相结合、以属地监管为主的监督管理体制。 | 判断题 | 一般 | 对 | 错 | [6 empty] | A
从业人员无权拒绝违章指挥和强令冒险作业，生产经营单位可以因从业人员拒绝违章指挥、强令冒险作业而降低其工资、福利等待遇或者解除与其订立的劳动合同。 | 判断题 | 一般 | 对 | 错 | [6 empty] | B
生产经营单位应当对生产经营区域内常住协作单位的安全生产工作可以不用管理。 | 判断题 | 一般 | 对 | 错 | [6 empty] | B
劳动防护用品可以货币形式或者其他物品替代。 | 判断题 | 一般 | 对 | 错 | [6 empty] | B
负有安全生产监督管理职责的部门应当建立安全生产举报制度，公开举报电话、信箱或者电子邮件地址等举报平台。 | 判断题 | 一般 | 对 | 错 | [6 empty] | A
生产安全事故发生后，生产经营单位不必立即启动应急预案。 | 判断题 | 一般 | 对 | 错 | [6 empty] | B
重大事故、较大事故、一般事故分别由省、设区的市、县（市、区）人民政府负责调查。 | 判断题 | 一般 | 对 | 错 | [6 empty] | A
负有安全生产监督管理职责的部门依照前款规定采取停止供电措施，除有危及生产安全的紧急情形外，应当提前二十四小时通知生产经营单位。 | 判断题 | 一般 | 对 | 错 | [6 empty] | A
生产经营单位重大事故隐患排除后，经负有安全生产监督管理职责的部门审查同意，生产经营单位方可恢复生产经营或者使用相应设施、设备。 | 判断题 | 一般 | 对 | 错 | [6 empty] | A
生产经营单位对本单位的安全生产承担主体责任。 | 判断题 | 一般 | 对 | 错 | [6 empty] | A
安全生产工作坚持中国共产党的领导。 | 判断题 | 一般 | 对 | 错 | [6 empty] | A
生产经营单位应当建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度。 | 判断题 | 一般 | 对 | 错 | [6 empty] | A
市级以上安全生产委员会负责协调、解决安全生产监督管理中存在的重大问题。 | 判断题 | 一般 | 对 | 错 | [6 empty] | B
安全部门依法对安全生产工作进行监督，参与生产安全事故调查，提出保障安全生产建议，维护职工合法权益。 | 判断题 | 一般 | 对 | 错 | [6 empty] | B
生产经营单位的安全部门依法组织从业人员参加本单位安全生产工作的民主管理和民主监督，维护从业人员的合法权益。 | 判断题 | 一般 | 对 | 错 | [6 empty] | B
生产经营单位制定或者修改安全生产规章制度、作出有关安全生产的决定，应当听取工会的意见。 | 判断题 | 一般 | 对 | 错 | [6 empty] | A
矿山、建筑施工、危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品等行业、领域的生产经营单位，应当依法取得相关安全生产许可。 | 判断题 | 一般 | 对 | 错 | [6 empty] | A
生产经营单位应当制定本单位安全生产规章制度，并负责组织实施。 | 判断题 | 一般 | 对 | 错 | [6 empty] | A
生产经营单位应当建立健全全员安全生产责任制,明确全体人员的安全生产责任范围和考核标准等内容，编制全员安全生产责任清单，并严格落实和考核。考核结果不作为从业人员职务调整、收入分配等的重要依据。 | 判断题 | 一般 | 对 | 错 | [6 empty] | B
生产经营单位的安全总监是本单位安全生产第一责任人，对安全生产工作全面负责。 | 判断题 | 一般 | 对 | 错 | [6 empty] | B
生产经营单位主要负责人或者安全总监协助主要负责人履行安全生产职责，并直接管理本单位的安全生产工作。 | 判断题 | 一般 | 对 | 错 | [6 empty] | B
生产经营单位设置主要技术负责人的，主要技术负责人负有安全生产技术决策和指挥权，对安全生产技术方案承担管理责任。 | 判断题 | 一般 | 对 | 错 | [6 empty] | A
除高危生产经营单位，其他生产经营单位从业人员在二百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。 | 判断题 | 一般 | 对 | 错 | [6 empty] | B
除高危生产经营单位，其他生产经营单位从业人员超过五百人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。 | 判断题 | 一般 | 对 | 错 | [6 empty] | B
从业人员一百人以上的高危生产经营单位和从业人员三百人以上的其他生产经营单位，应当依法设置安全总监。 | 判断题 | 一般 | 对 | 错 | [6 empty] | A
安全总监专项分管本单位安全生产管理工作。 | 判断题 | 一般 | 对 | 错 | [6 empty] | A
生产经营单位的安全生产管理机构和安全生产管理人员，在分管安全生产负责人的领导下负责本单位的安全生产管理工作。 | 判断题 | 一般 | 对 | 错 | [6 empty] | B
从业人员一百人以上的高危生产经营单位和从业人员一千人以上的其他生产经营单位，应当建立安全生产委员会。 | 判断题 | 一般 | 对 | 错 | [6 empty] | B
生产经营单位应当保障安全生产资金投入，并将其纳入年度生产经营计划和财务预算。安全生产资金投入应当专项用于安全生产工作，不得挪作他用。 | 判断题 | 一般 | 对 | 错 | [6 empty] | A
生产经营单位应当依法参加工伤保险，为从业人员缴纳工伤保险费。 | 判断题 | 一般 | 对 | 错 | [6 empty] | A
特种作业人员应当接受与其所从事的特种作业相应的安全技术理论培训和实际操作培训，取得特种作业相关资格证书后，方可上岗作业。 | 判断题 | 一般 | 对 | 错 | [6 empty] | A
生产经营单位应当不定期对从业人员进行安全生产教育和培训。 | 判断题 | 一般 | 对 | 错 | [6 empty] | B
从业人员应当接受安全生产教育和培训，掌握本职工作所需的安全生产知识，提高安全生产技能，增强事故预防和应急处置能力。 | 判断题 | 一般 | 对 | 错 | [6 empty] | A
从业人员有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。 | 判断题 | 一般 | 对 | 错 | [6 empty] | A
生产经营单位不得因从业人员拒绝违章指挥、强令冒险作业而降低其工资、福利等待遇或者解除与其订立的劳动合同。 | 判断题 | 一般 | 对 | 错 | [6 empty] | A
生产经营单位应当建立健全安全风险分级管控制度。 | 判断题 | 一般 | 对 | 错 | [6 empty] | A
生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，对事故隐患进行排查并及时采取措施予以消除。 | 判断题 | 一般 | 对 | 错 | [6 empty] | A
生产经营单位可选择将事故隐患排查治理情况向从业人员通报。 | 判断题 | 一般 | 对 | 错 | [6 empty] | B
生产经营单位应当对生产经营区域内常驻协作单位的安全生产工作进行统一协调管理。 | 判断题 | 一般 | 对 | 错 | [6 empty] | A
安全生产监督检查人员在进行安全生产检查时，应当由三人以上共同进行，出示有效的行政执法证件，并佩戴安全防护用品。 | 判断题 | 一般 | 对 | 错 | [6 empty] | B
发生过生产安全事故，或者二年内因安全生产违法行为受过两次以上行政处罚等有安全生产不良记录的生产经营单位应当进行重点检查。 | 判断题 | 一般 | 对 | 错 | [6 empty] | B
重大事故隐患排除后，经负有安全生产监督管理职责的部门审查同意，生产经营单位方可恢复生产经营或者使用相应设施、设备。 | 判断题 | 一般 | 对 | 错 | [6 empty] | A
负有安全生产监督管理职责的部门依照前款规定采取停止供电措施，除有危及生产安全的紧急情形外，应当提前四十八小时通知生产经营单位。 | 判断题 | 一般 | 对 | 错 | [6 empty] | B
生产经营单位严格履行安全生产责任，在规定时间内未发生生产安全事故，或者在安全生产检查中未发现安全生产违法行为、重大事故隐患的，应当适当减少对其安全生产检查的频次。 | 判断题 | 一般 | 对 | 错 | [6 empty] | A
市级以上人民政府及其有关部门应当依法编制生产安全事故应急救援预案，并向社会公布。 | 判断题 | 一般 | 对 | 错 | [6 empty] | B
生产安全事故发生后，应当于一小时内向事故发生地负有安全生产监督管理职责的部门报告。 | 判断题 | 一般 | 对 | 错 | [6 empty] | A
负有安全生产监督管理职责的部门接到生产安全事故报告后，应当立即按照国家和省有关规定上报事故情况。 | 判断题 | 一般 | 对 | 错 | [6 empty] | A
违章指挥、强令或者放任从业人员冒险作业的，责令生产经营单位限期改正，处五万元以上二十万元以下的罚款。 | 判断题 | 一般 | 对 | 错 | [6 empty] | B
Note on K2: 如需增加选项，请插入列， 并且命名为【选项X】
Note on L2: 考试题目答案不能为空 问卷题答案可以为空

## Sheet1 (2)
试题导入模板
*题目 | *题型 | *题目难度 | 选项A | 选项B | 选项C | 选项D | 选项E | 选项F | *标准答案 | 答案解析
中国特色社会主义进入新时代，我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的( )需要和( )的发展之间的矛盾。 | 单选题 | 一般 | 美好生活 不充分不平衡 | 幸福生活 不平衡不充分 | 幸福生活 不充分不平衡 | 美好生活 不平衡不充分 |  |  | D
每块骨骼肌的主要结构都可分为（） | 多选题 | 一般 | 肌腹 | 肌腱 | 筋膜 | 腱鞘 |  |  | AB
局部放大图只可画成视图和剖视图（） | 判断题 | 一般 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
Note on I2: 如需增加选项，请插入列， 并且命名为【选项X】
Note on J2: 考试题目答案不能为空 问卷题答案可以为空